Утверждающая часть-1

Содержание-1 часть

Введение	6

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

сельского поселения	20

Раздел   2.   Существующие   и   перспективные   балансы   тепловой   мощности

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	36

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	49

Раздел 4. Основные положение мастер-плана развития систем теплоснабжения с.п.

Варламово	50

Раздел 5.     Предложения по строительству, реконструкции и техническому

перевооружению источников тепловой энергии	51

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	56

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего

водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	59

Раздел 8. Перспективные топливные балансы	60

Раздел   9.   Инвестиции   в   строительство,   реконструкцию   и   техническое

перевооружение	62

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации	65

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками

тепловой энергии	68

Раздел 12. Решение по бесхозяйным тепловым сетям	69

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и

водоотведения	70

Раздел 14. Индикаторы, развития систем теплоснабжения с.п. Варламово	74

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия	76

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ с. п. Варламово - сельское поселение Варламово с. - село п. - поселок д. - деревня

МКП «ЖКХ Варламово» - Муниципальное казенное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Варламово» сельского поселения Варламово Сызранского района Самарской области АГК - автономная газовая котельная ПВ - промышленная (техническая) вода. ППР - планово-предупредительный ремонт. ППУ - пенополиуретан. СО - система отопления. ТС - тепловая сеть.

ТСО - теплоснабжающая организация.

ТЭР - топливно-энергетические ресурсы.

УУТЭ - узел учета тепловой энергии.

ХВП - химводоподготовка.

ЭР - энергетический ресурс.

ЭСМ - энергосберегающие мероприятия.

РНИ - режимно - наладочные испытания.

ТМ - тепловая мощность.

УТМ - установленная тепловая мощность.

РТМ - располагаемая тепловая мощность.

Цель работы - разработка Схемы теплоснабжения с. п. Варламово, в том числе: подробный анализ существующего состояния системы теплоснабжения сельского поселения, ее оптимизация и планирование.

Схема теплоснабжения сельского поселения разрабатывается с целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей при минимально возможном негативном воздействии на окружающую среду с учетом прогноза градостроительного развития до 2030 года. Схема теплоснабжения должна определить стратегию и единую политику перспективного развития систем теплоснабжения сельского поселения.

Нормативные документы

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с изменениями и дополнениями от: 07.10.2014; 23.03.2016; 12.06.2016; 03.04.2018; 16.03.2019;

- Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации»);

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденная Приказом от 30.12.2008 № 325;

- Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных, утвержденная Приказом от 30.12.2008 № 323;

•	Постановление   Правительства   РФ   от   22.010.2012   №   1075   «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

•	Методика расчета радиуса эффективного теплоснабжения;

•	СП   131.13330.2020   «Строительная   климатология»   (дата   введения 25.06.2021);

- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;

- СП 89.13330.2016 «Котельные установки» (дата введения 17.06.2017);

•	СП     41-104-2000     «Проектирование     автономных     источников теплоснабжения»;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (дата введения 01.01.2013);

- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

- СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

Исходные данные

Исходными данными для разработки схемы теплоснабжения являются сведения:

-	Генеральный план сельского поселения Варламово;

-	Положение   о   территориальном   планировании   сельского   поселения Варламовос изменениями, внесенными в 2019 году;

-	данные, предоставленные организацией МКП «ЖКХ Варламово».

Введение

Сызранский район основан в 1938 году. В муниципальный район Сызранский с 01.01.2006 г. входят два городских поселения: Балашейка и Междуреченск и 13 сельских поселений: Варламово, Заборовка, Старая Рачейка, Новая Рачейка, Новозаборовский, Жемковка, Троицкое, Чекалино, Усинское, Печерское, Волжское, Ивашевка, Рамено, объединяющих 69 населенных пунктов.

Сельское поселение Варламово расположено в центре муниципального района Сызранский. В соответствии с Законом Самарской области №63-ГД от 28.02.2005 «Об образовании городских и сельских поселений в пределах муниципального района Сызранский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» (в редакции от 11.10.2010, 09.11.2010) сельское поселение Варламово включает населенные пункты: поселок Варламово, поселок Вице-Смильтэнэ, село Демидовка, поселок Новая Крымза, поселок Плодопитомник, с административным центром в поселке Варламово.

Сельское поселение Варламово граничит:

- с сельским поселением Ивашевка муниципального района Сызранский;

- с сельским поселением Чекалино муниципального района Сызранский;

- с сельским поселением Троицкое муниципального района Сызранский;

- с сельским поселением Жемковка муниципального района Сызранский;

- с сельским поселением Рамено муниципального района Сызранский;

- с городским округом Сызрань.

Численность населения сельского поселения Варламово по данным на 01.01.2021 г. года составляет 3 574 чел.

Общая площадь земель муниципального образования 14 150,4 га

Границы населенных пунктов в составе сельского поселения Варламово на территории Волжского района, с учетом изменений, внесенных в генплан в 2019 году, представлены на рисунке № 1.

Планировочная структура сельского поселения Варламово

Территория поселка Варламово имеет гибкую планировочную структуру, подчиненную особенностям рельефа и гидрографической ситуации. Река Крымза, вдоль которой сформирован населенный пункт, протекает по северной границе поселка, с запада на восток. Населенный пункт вытянут с запада на восток. Реконструкция поселка велась с учетом существующего положения и таких природных факторов, как рельеф местности, имеющиеся зеленые насаждения и река Крымза, протекающая в северной части жилого массива, а также близости поселка к городу Сызрани. Планировочная структура поселка сложилась из многочисленных разновеликих кварталов, частично плотной, частично разряженной жилой застройкой с большим количеством улиц и проездов. В планировочной структуре присутствует как прямолинейная, так и криволинейная (живописная) трассировка уличной сети.

Главный въезд в село осуществляется с юга, со стороны г. Сызрань. Производственная зона села включает промышленные, сельскохозяйственные и строительно-монтажные организации. Основная часть промышленных предприятий расположена в центральной и южной частях поселка.

Поселок Новая Крымза расположен на востоке сельского поселения. Населенный пункт сформирован линейной системой улиц, с перспективой развития в северо-западном направлении. Село Демидовка вытянулось с запада на восток в северо-западной части поселения. Село имеет четкую, квартальную систему улиц, протрассированных в широтном направлении. Самым северным населенным пунктом поселения является поселок Вице-Смильтэнэ, вытянутый в меридиональном направлении и имеющий живописную планировку улиц. Поселок Плодопитомник, расположенный в южной части сельского поселения Варламово сформирован единственной улицей (ул. Дачная), проходящей с северо-запада на юго-восток.

Климат

На территории сельского поселения Варламово муниципального района Сызранский Самарской области преобладает континентальный климат умеренных широт.

Для данного климата характерны: суровая продолжительная зима, жаркое и сухое лето, короткие переходные сезоны и возможность глубоких аномалий всех элементов погоды (оттепели зимой, возврат холодов весной, резкие температурные контрасты).

Согласно ТСН 23-346-2003 «Строительная климатология Самарской области», по данным метеостанции Сызрань среднегодовая температура воздуха в границах проектирования составляет +4,7°С. Средняя месячная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (январь) составляет -11,7°С. Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 98% - 37°С.

Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года достигает - 44°С. Максимальная глубина промерзания почвы повторяемостью 1 раз в 10 лет составляет 129 см, 1 раз в 50 лет почва может промерзать на глубину 185 см.

В холодный период года в основном преобладают ветра западные, юговосточные и юго-западные. Максимальная из средних скоростей ветра за январь 4,3 м/с. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца 3.4м/с.

В теплый период года температура воздуха обеспеченностью 99% составляет +29,6°С. Средняя температура наружного воздуха наиболее теплого месяца (июль) +20,8°С. Абсолютная максимальная температура достигает +39 °С.

В теплый период преобладают ветра западные, северо-западные и северные. Минимальная из средних скоростей ветра за июль составляет 2,9 м/с.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С в сторону понижения осуществляется в конце октября. В это время появляется, но, как правило, тает первый снежный покров. В третьей декаде ноября устанавливается постоянный снежный покров, продолжительность залегания которого порядка 138 дней. Средняя высота снежного покрова 0,40 м, наибольшая за зиму - 0,5-0,6 м. Максимальная декадная высота снежного покрова наблюдалась в конце февраля месяца и достигала 0,8 м. Разрушения снежного покрова в среднем отмечаются в конце марта - начале апреля. Окончательно снег сходит в первой половине апреля.

Среднегодовое количество осадков составляет 470 мм. Сумма осадков за теплый период (с апреля по октябрь) составляет 305 мм, за зимний (с ноября по март) - 150 мм. До 2/3 годового количества осадков выпадает в теплый период года в виде дождей, остальные - в холодный период. Максимум осадков, приобретающих нередко ливневый характер, приходится на июнь-июль. Норма испарения с суши составляет 470 мм в год, то же с водной поверхности.

На климатические условия влияют рельеф местности, направление и ширина водоразделов и долин. Так, например, в южной части м. р. Сызранский наличие Саратовского водохранилища оказывает смягчающее влияние на температурный и влажностный режим прилегающей территории, создавая здесь особый микроклимат.

Температурные условия объектов теплоснабжения с п. Варламово представлены в таблице № 1 .

Таблица № 1 - Температурные условия объектов теплоснабжения

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Расчетная температура наружного воздуха, 0С | -29 |
| 2. | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период,0С | -5,2 |
| 3. | Расчетная температура внутреннего воздуха жилых зданий и дошкольных учреждений, 0С | 20 |
| 4. | Расчетная температура внутреннего воздуха общественных зданий,0С | 18 |
| 5. | Продолжительность отопительного периода, сутки | 213 |
| 6. | Градус сутки отопительного периода для жилых зданий и дошкольных учреждений,0С-сутки | 5687 |
| 7. | Градус сутки отопительного периода для общественных зданий | 5120 |

Гидрография

Главным водотоком в границах муниципального района Сызранский является р. Волга, естественные гидрографические и гидрологические параметры которой существенно преобразованы практически полным зарегулированием речного стока на всём протяжении от истока до устья каскадом водохранилищ.

Другие объекты гидрографической сети проектируемой территории - реки: Сызранка, Крымза, Малая Крымза, Кубра, Уса, Тишерек, Балашейка, Рачейка, Шварлейка; овраги: Орлов, Волчанский, Усинский.

До создания Куйбышевского и Саратовского водохранилищ р. Крымза была левым притоком р. Сызранки, р. Кубра - правым; р. Тишерек - правым притоком р. Усы. В настоящее время, вследствие образовавшегося подпора от гидроузла Волжской ГЭС, низовья р. Тишерек и р. Усы образовали Усинский залив Куйбышевского водохранилища. Вследствие подпора от гидроузла Саратовской ГЭС, реки Сызранка, Крымза и Кубра стали правыми притоками Саратовского водохранилища. Временный, пересыхающий водоток образует приток р. Крымзы р. Малая Крымза общей длиной около 9,2 км.

Куйбышевское водохранилище, крупнейшее в Европе, существует с 1957 года, имеет   протяженность   650   км,   максимальную   ширину   27   км   и   является

10

водохранилищем сезонного регулирования стока. При нормальном подпорном уровне (НПУ) 53 м БС, площадь его водного зеркала составляет 6450 км2. Гидроузел накапливает весеннепаводковый естественный сток р. Волги, отдавая накопленную воду в периоды меженей, когда естественный сток минимален. Таким образом, перераспределяя сток во времени, водохранилище пропускает 97 % годового стока реки. Аккумулирующая емкость водохранилища при НПУ составляет 58 км3, что позволяет осуществлять такое регулирование не только в целях выработки электроэнергии, но и для обеспечения потребностей в воде промышленности, сельского хозяйства и населения. Среднегодовой сток водохранилища в створе плотины у г. Жигулевска составляет 247,0 км3/год.

Саратовское водохранилище существует с 1967 года. При НПУ (28,0 м) имеет полный объем 12,9 км3, площадь водного зеркала 1831 км2, наибольшую ширину 25 км, длину распространения является водохранилищем транзитного типа, суточно-недельного регулирования (последнее осуществляется синхронно с таковым на Куйбышевском гидроузле), что по основной площади зеркала водохранилища обеспечивает постоянство уровенного режима в течение года с допустимым колебанием уровня в пределах ±0,5 м. Максимальная глубина водохранилища в верхнем бьефе плотины ГЭС достигает 30 м, однако за пределами основного русла реки Волги водохранилище представляет собой относительно неглубокий, хорошо прогреваемый водоем с преобладающими глубинами до 10 м (глубины от 0 до 2 м составляют 21,1 % от 2 до 5 -25,5 %, от 5 до 10 м - 25,3 %). Средняя глубина водохранилища при НПУ составляет 7,0 м. Водообмен в средний по водности год происходит около 15 раз. Среднемесячный приток воды у верхнего бьефа Саратовской ГЭС колеблется от 3610 до 23730 м/с, сброс - от 4490 до 26090 м/с.

Река Крымза берет свое начало на территории Рачейского бора, в 2,0 км юго-западнее п. Дружба с. п. Жемковка м. р. Сызранский. Общая протяженность реки составляет порядка 44 км, площадь водосбора - 280 км2. Среднегодовой расход реки в ее устье составляет 0,56 м3/с, а годовой сток - 17,6 млн. м3/год. Среднегодовой расход реки в год 95 % обеспеченности составляет 0,28 м3/с годовой сток - 8,8 км3/год. В период летней и зимней межени расход воды в реке уменьшается до 0,06 - 0,05 м3/с.

Территорию сельского поселения Варламово пересекает несколько ручьев и рек. Основное водное русло рассматриваемой территории - река Крымза, впадающая в

Саратовское водохранилище. Река Крымза протекает в южной части сельского поселения, вдоль границы с запада на восток. В центральной части сельского поселения берет свое начало река Малый Тиширек, протекающая вдоль северной границы и являющаяся правым притоком реки Тиширек.

Рельеф

Для рельефа геоморфологической провинции Приволжской возвышенности характерно эрозионное расчленение, обусловленное наличием мягких пород, легко поддающихся размыву. Ступенчатый рельеф образовался под влиянием тектонических движений, денудационных процессов и трансгрессий палеогенового и акчагыльского морей, имевших различный базис эрозии. На формирование рельефа оказали некоторое влияние оползни и другие геоморфологические процессы.

Водораздельные поверхности северной половины рассматриваемой территории имеют достаточно сложную морфологическую структуру. Вызвано это изменчивостью литологического состава слагающих пород: писчий мел, пески, глины, опоки, в значительной степени различающиеся по размываемости, выветриванию и т.д.

Южная половина рассматриваемой территории характеризуется более
простыми        формами        рельефа,	обусловленного однообразными

геоморфологическими условиями. Долины правых притоков р. Сызранка отличаются сильной изрезанностью оврагами и балками, отсутствием надпойменных террас.

Обособленное место в структуре рельефа занимает правый склон долины р. Волги (Саратовского водохранилища), между с. Переволоки и г. Октябрьск. Участок находится в восточной части Приволжской возвышенности и представляет собой плато, сильно расчлененное балками и оврагами длиной от 0,5 до 5-7км и глубиной от 2-3 до 20 и более метров.

Общее строение рельефа определяет направление поверхностного стока преимущественно в сторону р. Волги и ее притоков первого порядка.

Современное использование территории с. п. Варламово

Основная задача территориального развития сельского поселения - создание оптимальной планировочной структуры и формирование комфортной среды жизнедеятельности человека.

Поселок Варламово, как административный центр сельского поселения, является привлекательным населённым пунктом для постоянного проживания населения. В результате анализа современного использования территории можно сделать следующие выводы:

- для развития поселка Варламово необходимы новые площадки как в его границах, так и за пределами населённого пункта;

- перспективные площадки определялись с учётом природных и техногенных факторов, сдерживающих развитие территории, а также с соблюдением санитарно-гигиенических условий проживания населения.

Функциональное зонирование

В соответствии с Земельным кодексом РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001, статьей 85, в состав земель населенных пунктов сельского поселения могут входить земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

- рекреационная зона;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения;

- иные территориальные зоны.

В соответствии с пунктом 4.8 СП 42.13330.2011(СНиП 2.07.01-89*), территория поселения разделена на основные функциональные зоны, с учетом видов их преимущественного функционального использования:

•	жилые зоны - для размещения жилых домов малой, средней и многоэтажной жилой застройки, а также индивидуальных жилых домов с приусадебными участками;

- общественно-деловая зона - для размещения объектов культуры, здравоохранения, образовательных учреждений, торговли, культовых зданий и иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;

- зона производственного использования, предназначенная для размещения промышленных, коммунально-складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры, предназначенная для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения - для организации мест отдыха населения, включающая парки, лесопарки, пляжи, территории для занятий физической культурой и спортом;

- зона сельскохозяйственного использования, включающая территории сельскохозяйственных угодий и объекты сельскохозяйственного назначения;

- зона специального назначения, включающая территории кладбища, мемориальные парки, а также территории, подлежащие рекультивации (свалки, закрытые карьеры), объекты обращения с отходами.

Функциональные зоны - зоны, для которых определены границы и функциональное назначение.

Общая площадь сельского поселения Варламово в установленных границах составляет 14150,4 га, в том числе:

- земли сельскохозяйственного назначения - 12781,7 га;

- земли населённых пунктов - 475,7 га, включая:

- поселок Варламово - 335,5 га;

- поселок Вице-Смильтэнэ - 4,4га;

- село Демидовка - 79,7га;

- поселок Новая Крымза - 48,4 га;

- поселок Плодопитомник - 7,7 га.

-земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики   и  космического   обеспечения,   энергетики,   обороны   и   иного назначения - 419,4 га;

- земли лесного фонда - 552,9 га.

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки разных типов: малоэтажной смешанной жилой застройки, среднеэтажной смешанной жилой застройки, иных видов застройки, а также отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно- защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

В населенных пунктах поселения Варламово преобладают малоэтажные жилые дома, деревянно-панельной конструкции, обложенные кирпичом.

Жилая застройка сельского поселения Варламово в основном представлена индивидуальными жилыми домами (1-2 этажа) с приусадебными участками. Общий жилой фонд по поселению ориентировочно составляет 86,1 тыс. м2.

Данные по жилому фонду населённых пунктов сельского поселения Варламово представлены в таблице № 2.

Таблица № 2 - Данные по жилому фонду населённых пунктов сельского поселения

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 86 100 |
| муниципальный | 41 900 |
| частный | 44 200 |
| Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общей площади | 20, 7 |

Характеристика жилого фонда населённых пунктов сельского поселения Варламово представлена в таблице № 3.

Таблица № 3 - Характеристика жилого фонда населённых пунктов

| Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальная застройка | 634 | 44 200 |
| Секционная застройка: | - | - |
| 2-х этажная | 52 | 36 600 |
| 3-х этажная | 1 | 2 300 |
| 4-х этажная | 1 | 3 000 |
| Блокированная застройка | - | - |
| Всего: | 206 | 86 100 |

Данные по ветхому жилому фонду в сельском поселении Варламово не представлены.

Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений образования, административных учреждений, культовых зданий и иных строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой финансовой, общественной активности.

Общественный центр сельского поселения Варламово сформирован в селе Варламово по улицам Советская и Кооперативная, в центральной части поселка. Кроме того, в соответствии с радиусами обслуживания населения, по территории административного центра размещаются объекты школьного образования, здравоохранения, бытового обслуживания и торговли.

Общественно-деловой центр поселка Новая Крымза сформирован с южной стороны населенного пункта по ул. Центральная.

В селе Демидовка общественный центр расположен по улице Лесная, в центральной части села. Въезд в населенный пункт осуществляется с юговосточной стороны.

В поселках Вице-Смильтэнэ и Плодопитомник общественно-деловые центры отсутствуют.

Согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства», СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01 - 89*, Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области. (Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25 декабря 2008 года № 496-п, сеть учреждений культурно-бытового обслуживания в основном обеспечивает нормативный уровень обслуживания населения.

Учреждения и предприятия обслуживания представлены в таблице № 4.

| № п/п | Наименование | Адрес | Эта жно сть | Мощность | Состо яние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУ межпоселенческий культурно-досуговый центр (МУ МКДЦ) | п. Варламово, ул. Советская, 16 | 1 | 300 мест |  |
| 2 | Сельский клуб | с. Демидовка, ул. Лесная, 526 | 1 | 50 мест |  |
| 3 | Сельский клуб | п. Новая Крымза, ул. Центральная, 96 | 2 | 50 мест |  |
| 4 | Сельская библиотека | п. Варламово, ул. Советская, 16 | 2 | 20 чит. мест, 27,51 тыс. ед. хранения |  |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания Предприятия торговли |
| 1 | Магазин «Виноградов и К» | п. Варламово, ул. Южная, 16 |  | 154 м2 |  |
| 2 | Магазин «Рыба | п. Варламово, ул. Кооперативная, 23 а |  | 42 м2 |  |
| 3 | Магазин «Алина» | п. Варламово, ул. Кооперативная, 22а |  | 70,7 м2 |  |
| 4 | Магазин «Успех» | п. Варламово, ул. Кооперативная, 11 |  | 92 м2 |  |
| 5 | Магазин «Кристалл» | п. Варламово, ул. Кооперативная, 3 |  | 104 м2 |  |
| 6 | Магазин «Огонек» | п. Варламово, ул. Кооперативная, 11а |  | 24 м2 |  |
| 7 | Магазин «Эллада» | п. Варламово, ул. Кооперативная, 29 |  | 432 м2 |  |
| 8 | Киоск ОАО «Хлеб» | п. Варламово, ул. Кооперативная, 22 |  | 18 м2 |  |
| 9 | Магазин ООО «Торгмастер» | п. Новая Крымза, Ул. Центральная, 5 |  | 70 м2 |  |
| 10 | Магазин ИП Плишкина | п. Новая Крымза, ул. Центральная, 11а |  | 18,7 м2 |  |
| 11 | Магазин «Продукты» | с. Демидовка, ул. Центральная, 55а |  | 18м2 |  |
| 12 | Парикмахерская ИП Плишкина | п. Варламово, ул. Кооперативная, 22а |  | 2 раб. места |  |
| 13 | Парикмахерская ИП Плишкина | п. Варламово, ул. Кооперативная, 3 |  | 1 раб. место |  |
| Предприятия общественного питания |
| 1 | Кафе «Экспресс | п. новая Крымза, трасса М5 | 1 | 24 места |  |
| 2 | Кафе «Сызрань» | п. Варламово, М5,879 км | 1 | 50 мест |  |
| 3 | Кафе «Усадьба» | п. Варламово, М5,880км | 1 | 85 мест | хор. |
| 4 | Гостинично-ресторанный комплекс «Старый хутор» | п. Варламово, М5, уч.11 | 1 | 40 мест | хор. |
| Предприятия бытового обслуживания |
|  | нет |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Эта |  | Состо Q Т-4 ТЛ ^ |
|  | Наименование | Адрес | жно | Мощность |  |
|  |  |  | сть |  | яние |
| Предприятия коммунального обслуживания |
|  | нет |  |  |  |  |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 1 | МУП «Райжилкомхоз» Сызранского района | п. Варламово, ул. Кооперативная, 27 | 2 | 101 |  |
| 2 | Сауна физкультурно-оздоровительный комплекс | п. Варламово, ул. Зеленая, 13 | 1 | 200 м2 | хор. |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые |
|  | учреждения и предприятия связи |  |  |
|  |  | Банки, предприятия связи |  |  |  |
| 1 | Администрация сельского поселения | п. Варламово, ул. Советская, 14 | 2 | 10 чел. |  |
|  | МУ «Управление по |  |  |  |  |
| 2 | вопросам семьи, сферы образования, физкультуры и спорта» | п. Варламово, ул. Советская, 14 | 2 | 8 раб. |  |
|  | ФГУП Почта России УФПС | п. Варламово, ул. Советская, 14 |  |  |  |
| 3 | филиал Сызранский почтамт |  | 2 |  |  |
| 4 | Сызранский районный отдел Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» | п. Варламово, ул. Кооперативная, 5 | 1 | 4 раб. |  |
| Культовые сооружения |
| 1 | Храм в честь Преподобного Сергия Радонежского | п. Варламово, ул. Пушкина, 1 | 1 | - |  |

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения.

Раздел 1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления.

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие сельского поселения Варламово, является его Генеральный план.

Генеральный план сельского поселения Варламово муниципального района Волжский выполнен с целью определения перспективы территориального развития, а также функционально-планировочной организации его территории на основе комплексного анализа, экономических, социальных, экологических и градостроительных условий.

Основная задача территориального развития сельского поселения - создание оптимальной планировочной структуры и формирование комфортной среды жизнедеятельности человека.

Прогноз приростов строительных фондов и объемов перспективного потребления тепловой энергии сельского поселения Варламово основывается на данных Генерального плана, разработанного на проектный срок до 2033 года.

Развитие жилой зоны

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

-	подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

-	освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

-	содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России»;

-	увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

-	приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

-	обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

-	развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Размеры приусадебных земельных участков приняты в соответствии с Решением № 372 от 17.04.2009 Собрания представителей муниципального района Сызранский Самарской области.

Максимальный размер земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства - 0,30 га.

Минимальный размер земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства - 0,10 га.

Усадебная застройка - территория преимущественно занята одно-двухквартирными 1-2 этажными жилыми домами с хозяйственными постройками на участках, предназначенных для садоводства, огородничества, а также для содержания скота, в разрешенных случаях.

Так как в сельской малоэтажной, в том числе усадебной жилой застройке, расчётные показатели жилищной обеспеченности не нормируются, для расчёта общей площади проектируемого жилищного фонда условно принята общая площадь индивидуального жилого дома на одну семью - 200 м2.

Состав семьи в м. р. Сызранский на перспективное строительство принят -3,5 человека.

Планируемые объекты жилищного фонда Характеристика планируемых объектов жилищного фонда с. п. Варламово на расчетный срок развития до 2033 представлена в таблице № 5.

| Наименование и количество объектов | Адрес объекта | Площадь территори и, га | Расчетная численность жильцов, чел | Площадь жилого фонда, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего в п. Варламово планируется 802 ИЖД с приусадебными участками | 292 | 2807 | 120 750 |
| село Демидовка (на свободных территориях в границах населенного пункта) |
| 273 ИЖД с приусадебными участками | ПЛОЩАДКА № 5 | 70,6 | 955 | 40 950 |
| поселок Новая Крымза (на свободных территориях в границах населенного пункта) |
| 66 ИЖД с приусадебными участками | ПЛОЩАДКА № 4 | 13,2 | 231 | 9 900 |
| Всего в с. п. Варламово планируется 1141 ИЖД с приусадебными участками | 375,8 | 3 993 | 171 600 |

Общая площадь жилого фонда планируемой индивидуальной жилой застройки, с учётом существующего, (86 100 м2.) и проектируемого (171 600 м2) составит на расчетный срок - 257 700 м2.

Численность населения на расчетный срок строительства с учётом базового значения по Генплану (4 080 чел.) и проектируемого (3 993 чел.) составит 8 073 человека.

Средняя обеспеченность жильем составит 31,92 м2/чел. Прирост численности населения с учетом перспективного строительства

Этот вариант прогноза численности населения сельского поселения Варламово, предложенный Генпланом в качестве основного, рассчитан с учётом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

На резервных территориях в сельском поселении Варламово предполагается разместить 1 141 индивидуальный жилой дом.

Принятый ранее средний размер домохозяйства в Самарской области составлял 2,7 человека. С учётом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, а также с улучшением демографической ситуации в сельском поселении Варламово, снижением коэффициента смертности и стабильно положительным сальдо миграции, средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3,5 человек. Исходя из этого в сельском поселении Варламово на участках, отведенных под жилищное строительство, при полном их освоении к концу расчетного периода развития будет проживать ориентировочно 3 993 человек.

В целом численность населения сельского поселения Варламово к 2033 г. предположительно возрастет, согласно Генплану, до 8 073 человек.

Прогноз изменения численности населения сельского поселения Варламово до 2033 г. (ориентировочно) представлен в таблице № 6 Таблица № 6 - Прогноз изменения численности населения до 2033 г.

Значение на период, человек:

| Населенные пункты | Базовое значение по ГП. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. п. Варламово | 4080 | 3574 | 3574 | 3983 | 4392 | 4801 | 5210 | 5619 | 6028 | 6437 | 6846 | 7255 | 7664 | 8073 |

Прирост   площади   жилого   фонда   сельского   поселения   Варламово представлен в таблице № 7.

Таблица № 7 - Прирост площади жилого фонда с. п. Варламово

| Наименование показателя | Базовое значение по Генплану (2013г.) | Значение на 01.01.2021 г. | Значение на расчетный срок до 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь жилого фонда, м2 | 86 100 | 86 100 | 257 700 |
| Численность населения с учетом прироста, чел. | 4080 | 3574 | 8073 |
| Средняя обеспеченность жильем, м2/чел | 21,1 | 24,09 | 31,9 |
| Прирост показателей |
| Площадь жилого фонда, м2 | - | - | 171 600 |
| Численность населения с. п., чел | - | - | 3 993 |

Прогноз численности населения сельского поселения Варламово, с учётом освоения резервных территорий, представлен наглядно в диаграмме на рисунке № 2.

Рис. № 2 - Прогноз изменения численности населения сельского поселения Варламово м.р. Сызранский

с учетом перспективного развития

Развитие общественно-деловой зоны

Перспективная численность населения на расчетный срок с учетом развития территории - составит ориентировочно 8 073 человека.

Развитие общественного центра будет происходить на существующей территории и на новых площадках, в соответствии с расчетом, с учетом перспективной численности населения и в соответствии с нормативными радиусами обслуживания объектов соцкультбыта и «Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области».

Указанные согласно ПТП и Генплану характеристики планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Варламово (площадь, протяженность, количество мест и т.п.) являются ориентировочными и подлежат уточнению в документации по планировке территории и в проектной документации на соответствующие объекты.

Согласно расчету, а также с учетом мероприятий, предусмотренных СТП Самарской области, Генеральным планом предлагается размещение в сельском поселении Варламово социально-значимых объектов, для которых следует предусмотреть теплоснабжение, представленных в таблице № 8.

Согласно данным Генерального плана сельского поселения Варламово до 2033 года планируется построить 11 социально значимых объектов и реконструировать 2 объекта.

На территориях поселков Вице-Смильтэнэ и Плодпитомник перспективное развитие до 2033 года не предусмотрено генпланом с. п. Варламово.

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Место расположения | Вид работ | Основные характеристики объекта | Срок реализации, год | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Общеобразовательное учреждение (СОШ) | поселок Варламово, ул. Советская | реконструкция | 418 учащихся; 1700 м2 | 2025 | местного значения м. р. |
| Объекты медицинского назначения |
| 1 | Офис врача общей практики (оф. ВОП) | поселок Варламово, на площадке № 1 | строительство | 150 м2 | 2025 | регионального значения |
| 2 | Офис врача общей практики (оф. ВОП) | село Демидовка, на площадке № 5 | строительство | 100 м2 | 2025 | регионального значения |

Приросты строительных фондов под жилую зону, а также места расположения социально значимых объектов перспективного строительства (ориентировочно) и объектов, подлежащих реконструкции, на территории населенных пунктов сельского поселения Варламово представлены на рисунках № 3 - № 5.

Рис. № 3 - Приросты строительных фондов под жилую зону, а также места расположения социально значимых объектов

перспективного строительства (ориентировочно) на территории села Демидовка

28

Рис. № 5 - Приросты строительных фондов под жилую зону, а также места расположения социально значимых объектов перспективного строительства (ориентировочно) на территории поселка Новая Крымза

1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии, теплоносителя.

В селе Варламово объекты общественно-деловой застройки подключены к централизованным и автономным системам теплоснабжения, которые состоят из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории села Варламово осуществляет МКП «ЖКХ Варламово».

Весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается теплом от собственных теплоисточников - котлов различной модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, расположенных на территории с. п. Варламово, представлены в таблице № 8.

Таблица № 8 - Значения потребляемой тепловой мощности при расчетных температурах наружного воздуха в с. п. Варламово, Гкал/час

| № | Наименование источника тепловой энергии | Значение расчетной тепловой |
| --- | --- | --- |
| п/п |  | нагрузки потребителей |
| 1 | Модульная котельная № 1 п. Варламово, ул. Кооперативная 156 | 1,5544 |
| 2 | Модульная котельная № 2 п. Варламово, ул. Кооперативная 29а | 0,7644 |
| 3 | Мини котельная № 1 п. Новая Крымза, ул. Рабочая 6 | 0,1879 |
|  | ИТОГО централизованные источники тепловой энергии | 2,5067 |
| 4 | Индивидуальные источники ТЭ | 8,44 |

Значения прироста тепловой нагрузки перспективных объектов ИЖС определены в соответствии с СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

Теплоснабжение существующих индивидуальных жилых домов осуществляется от собственных котлов. Теплоснабжение перспективной застройки также будет осуществляться от индивидуальных источников тепловой энергии -котлов различной модификации.

Потребляемая тепловая мощность индивидуальных жилых домов сельского поселения Варламово рассчитана по укрупненным показателям и представлена в таблице № 9.

Таблица № 9 - Значения потребляемой тепловой мощности ИЖС с. п. Варламово, Гкал/ч.

| № п/п |  | Базовое значение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя |  | строительства до |
|  |  |  | 2033 г. |
| 1 | Прирост тепловой нагрузки индивидуальных жилых домов перспективного строительства всего, в т.ч.: | - | 34,32 |
| 1.1 | Площадка № 1 п. Варламово - 42 000 м2 | - | 8,40 |
| 1.2 | Площадка № 2 п. Варламово - 78 750 м2 | - | 15,75 |
| 1.3 | Площадка № 4 п. Новая Крымза - 9 900 м2 | - | 1,98 |
| 1.4 | Площадка № 5 с. Демидовка - 40 950 м2 | - | 8,19 |
| 2 | Потребляемая тепловая мощность индивидуальных жилых домов | 8,44 | 42,76 |

Прирост тепловой нагрузки перспективных объектов ИЖС составляет 34,32 Гкал/ч. Теплоснабжение существующих индивидуальных жилых домов осуществляется от собственных котлов.

Согласно данным Генплана перспективную нагрузку ИЖС планируется обеспечить так же от индивидуальных источников (вариант 3).

Строительство общественных объектов

В связи с отсутствием в Генеральном плане тепловых нагрузок некоторых перспективных общественных зданий с. п. Варламово для расчета планируемого потребления тепловой энергии приняты значения тепловых нагрузок аналогичных объектов из Генеральных планов поселений Самарской области. Расчет нагрузок по объектам социально-культурного назначения уточняется после получения технических условий при выполнении проекта планировки территории.

Значения тепловой нагрузки перспективных общественных зданий сельского поселения Варламово представлены в таблице № 10.

Таблица № 10 - Значения потребляемой тепловой мощности перспективных общественных зданий с. п. Варламово

| № п/п | Наименование потребителя | Местоположение, № площадки | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Зона теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство ФОК 1000 м2 до 2032г. | п. Варламово, площадка № 1 | 0,2 | Перспективная новая БМК № 1 |
| 2 | Реконструкция ДК с увеличением вместимости на 50 мест до 2025г. | п. Варламово, ул. Советская-24 | +0,1 | сущ. Модульная котельная № 1, Кооперативная 15б |
| № п/п | Наименование потребителя | Местоположение, № площадки | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Зона теплоснабжения |
| 3 | Строительство ДК на 400 мест до 2032г. | п. Варламово, площадка № 1 | 0,8 | Перспективная новая БМК № 2 |
| 4 | Строительство ДК на 200 мест до 2032г. | п. Новая Крымза по ул. Центральной | 0,4 | Перспективная новая БМК № 6 |
| 5 | Строительство ДК на 300 мест до 2032г. | с. Демидовка, площадка № 5 | 0,6 | Перспективная новая БМК № 7 |
| 6 | Строительство ДОУ на 100 мест до 2032 года | п. Варламово, площадка № 2 | 0,314 | Перспективная новая БМК № 5 |
| 7 | Строительство ДОУ на 120 мест до 2032 года | п. Варламово, площадка № 1 | 0,377 | Перспективная новая БМК № 3 |
| 8 | Строительство ДОУ на 60 мест до 2032 года | с. Демидовка, площадка № 5 | 0,188 | Перспективная новая БМК № 8 |
| 9 | Строительство СОШ на 330 учащихся до 2032 г. | п. Варламово, площадка № 1 | 0,436 | Перспективная новая БМК № 4 |
| 10 | Строительство СОШ на 180 учащихся до 2032 г. | с. Демидовка, площадка № 5 | 0,238 | Перспективная новая БМК № 9 |
| 11 | Реконструкция СОШ без увеличения мощности объекта до 2025 г. | п. Варламово, ул. Советская-12 | - | сущ. Модульная котельная № 1, Кооперативная 15б |
| 12 | Строительство офиса ВОП 150 м2 до 2025 г. | п. Варламово, площадка № 1 | 0,03 | Перспективный новый ИТЭ |
| 13 | Строительство офиса ВОП 100 м2 до 2025 г. | с. Демидовка, площадка № 5 | 0,02 | Перспективный новый ИТЭ |

Согласно данным Генплана (с внесенными изменениями в 2019 г.) сельского поселения Варламово к 2033 году планируется построить 11 социально значимых объектов, расчетная тепловая нагрузка которых составит всего около 3,603 Гкал/ч.

Также планируется реконструировать 2 объекта, прирост тепловой нагрузки предполагается на одном объекте (ДК). Тепловая нагрузка существующей модульной котельной № 1 в п. Варламово по ул. Кооперативной-15б предположительно возрастет на 0,1 Гкал/ч и составит, с учетом существующей, 1,6544 Гкал/ч.

Теплоснабжение перспективных объектов социального и культурно-бытового назначения, планируемых к размещению на территории с. п. Варламово предлагается осуществить, согласно генплану, от новых источников тепловой энергии - котельных блочно-модульного типа и от ИТЭ (как вариант от индивидуальных газовых котлов).

Тип и технические характеристики индивидуальных газовых котлов выбираются застройщиком отдельно для каждого перспективного объекта.

Тепловая мощность и прирост тепловой нагрузки с. п. Варламово в зонах действия систем теплоснабжения представлены в таблице № 11. Таблица № 11 - Тепловая мощность и прирост тепловой нагрузки с. п. в зонах действия систем теплоснабжения, Гкал/ч.

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение | Расчетный срок строительства до 2025 г. | Расчетный срок строительства до 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прирост тепловой нагрузки перспективного строительства всего, в т.ч. | - | 0,15 | 3,553 |
| 1.1 | Модульная котельная № 1 п. Варламово по ул. Кооперативная 15б | - | 0,1 | - |
| 1.2 | Модульная котельная № 2 п. Варламово по ул. Кооперативная 29а | - | - | - |
| 1.3 | Мини котельная № 1 п. Новая Крымза по ул. Рабочей 6 | - | - | - |
| 1.4 | Перспективная БМК № 1 п. Варламово площадка № 1 - ФОК | - | - | 0,2 |
| 1.5 | Перспективная БМК № 2 п. Варламово площадка № 1 - ДК | - | - | 0,8 |
| 1.6 | Перспективная БМК № 3 п. Варламово площадка № 1 - ДОУ | - | - | 0,377 |
| 1.7 | Перспективная БМК № 4 п. Варламово площадка № 1 - СОШ | - | - | 0,436 |
| 1.8 | Перспективная БМК № 5 п. Варламово площадка № 2 - ДОУ | - | - | 0,314 |
| 1.9 | Перспективная БМК № 6 п. Н. Крымза, ул. Центральная - ДК | - | - | 0,4 |
| 1.10 | Перспективная БМК № 7 с. Демидовка площадка № 5- ДК | - | - | 0,6 |
| 1.11 | Перспективная БМК № 8 с. Демидовка площадка № 5 - ДОУ | - | - | 0,188 |
| 1.12 | Перспективная БМК № 9 с. Демидовка площадка № 5 - СОШ | - | - | 0,238 |
| 1.13 | Индивидуальный ИТЭ офиса ФОП п. Варламово площадка № 1 | - | 0,03 | - |
| 1,14 | Индивидуальный ИТЭ офиса ФОП с. Демидовка площадка № 5 | - | 0,02 | - |
| 2 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч. | 2,5067 | 2,6567 | 6,2097 |
| 2.1 | Модульная котельная № 1 п. Варламово по ул. Кооперативная 15б | 1,5544 | 1,6544 | 1,6544 |
| 2.2 | Модульная котельная № 2 п. Варламово по ул. Кооперативная 29а | 0,7644 | 0,7644 | 0,7644 |
| 2.3 | Мини котельная № 1 п. Новая Крымза по ул. Рабочей 6 | 0,1879 | 0,1879 | 0,1879 |
| 2.4 | Перспективная БМК № 1 п. Варламово площадка № 1 - ФОК | - | - | 0,2 |
| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение | Расчетный срок строительства до 2025 г. | Расчетный срок строительства до 2033 г. |
| 2.5 | Перспективная БМК № 2 п. Варламово площадка № 1 - ДК | - | - | 0,8 |
| 2.6 | Перспективная БМК № 3 п. Варламово площадка № 1 - ДОУ | - | - | 0,377 |
| 2.7 | Перспективная БМК № 4 п. Варламово площадка № 1 - СОШ | - | - | 0,436 |
| 2.8 | Перспективная БМК № 5 п. Варламово площадка № 2 - ДОУ | - | - | 0,314 |
| 2.9 | Перспективная БМК № 6 п. Н. Крымза, ул. Центральная - ДК | - | - | 0,4 |
| 2.10 | Перспективная БМК № 7 с. Демидовка площадка № 5- ДК | - | - | 0,6 |
| 2.11 | Перспективная БМК № 8 с. Демидовка площадка № 5 - ДОУ | - | - | 0,188 |
| 2.12 | Перспективная БМК № 9 с. Демидовка площадка № 5 - СОШ | - | - | 0,238 |
| 2.13 | Индивидуальный ИТЭ офиса ФОП п. Варламово площадка № 1 | - | 0,03 | 0,03 |
| 2.14 | Индивидуальный ИТЭ офиса ФОП с. Демидовка площадка № 5 | - | 0,02 | 0,02 |

1.3 Потребление тепловой энергии объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Приросты потребления тепловой энергии объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования в Генеральном плане с. п. Варламово отсутствуют.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей. 2.1 Радиус эффективного теплоснабжения.

В соответствии с федеральным законом «О теплоснабжении» радиусом эффективного теплоснабжения называется максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Для котельных с. п. Варламово, расширение зон действия которых согласно генеральному плану не планируется, радиусом эффективного теплоснабжения считается фактический радиус действия.

Радиусы теплоснабжения котельных с. п. Варламово представлены в таблице

№ 12.

Таблица № 12 - Радиусы теплоснабжения котельных с. п. Варламово

| Источник теплоснабжения | Эффективный радиус теплоснабжения, м |
| --- | --- |
|  | базовый период | Расчетный срок (2033 г.) |
| Модульная котельная № 1 по ул. Кооперативная 15б в п. Варламово | 1190 | 1190 |
| Модульная котельная № 2 по ул. Кооперативная 29а в п. Варламово | 791 | 791 |
| Мини котельная № 1 по ул. Рабочей-6 в п. Новая Крымза | 225 | 225 |

2.2 Существующие и перспективные зоны действия систем централизованного теплоснабжения.

Границы зон действия систем теплоснабжения определены точками присоединения самых отдаленных потребителей к тепловым сетям.

в поселке Варламово:

- Модульная котельная № 1, расположенная по ул. Кооперативной - 15Б, обеспечивает теплом тридцать шесть жилых домов, здание ДК, школы, д/с, спортшколы, здание Администрации сельского поселения Варламово;

-	Модульная котельная № 2, расположенная по ул. Кооперативной - 29А, обеспечивает теплом шесть жилых домов и производственную базу.

в поселке Новая Крымза:

-	Мини котельная № 1, расположенная по ул. Рабочей - 6, обеспечивает теплом пять жилых домов, ДК, ФАП.

Потребители, за исключением тех, которые подключены к Центральной и Автономной котельным в сельском поселении Варламово, используют индивидуальные источники тепловой энергии.

Теплоснабжение новых абонентов с. п. Варламово будет осуществляться от новых БМК и от индивидуальных источников тепловой энергии.

Данные о перспективных источниках теплоснабжения с. п. Варламово и их территориальном местоположении представлены в таблице № 1 3. Таблица № 1 3 - Перспективные источники теплоснабжения с. п. Варламово

| Источник теплоснабжения | Местоположение | Срок строительства | Наименование объекта теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| Перспективная новая БМК № 1 | п. Варламово, площадка № 1 | до 2032 г. | ФОК 1000 м2 |
| Перспективная новая БМК № 2 | п. Варламово, площадка № 1 | до 2032 г. | ДК на 400 мест |
| Перспективная новая БМК № 3 | п. Варламово, площадка № 1 | до 2032 г. | ДОУ на 120 мест |
| Перспективная новая БМК № 4 | п. Варламово, площадка № 1 | до 2032 г. | СОШ на 330 учащихся |
| Перспективная новая БМК № 5 | п. Варламово, площадка № 2 | до 2032 г. | ДОУ на 100 мест |
| Перспективная новая БМК № 6 | п. Новая Крымза, ул. Центральная | до 2032 г. | ДК на 200 мест |
| Перспективная новая БМК № 7 | с. Демидовка, площадка № 5 | до 2032 г. | ДК на 300 мест |
| Перспективная новая БМК № 8 | с. Демидовка, площадка № 5 | до 2032 г. | ДОУ на 60 мест |
| Перспективная новая БМК № 9 | с. Демидовка, площадка № 5 | до 2032 г. | СОШ на 180 учащихся |

Зоны действия существующих и перспективных источников тепловой энергии на территории с. п. Варламово представлены на рисунке № 6 -№ 8.

Рис. № 6 - Зоны теплоснабжения существующей котельной и новой БМК № 6, планируемой к размещению на территории поселка Новая Крымза

# Text boxes

| № п/п |  |  | Эта |  | Состо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Адрес | жно | Мощность |  |
|  |  |  | сть |  | яние |
|  | Учреждения народного образования |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения |  |  |
| 1 | ДОУ Детский сад «Радуга» | п. Варламово, ул. Советская, 24 | 2 | 135/117 |  |
| 2 | ДОУ Детский сад «Березка» | п. Варламово, ул. Молодежная, 4а | 2 | 55/48 |  |
| 3 | Детский сад | п. Новая Крымза, ул. Центральная, 32 | 1 | 10/9 |  |
| Учебные заведения |
| 1 | ГБОУ СОШ «Центр образования» | п. Варламово, ул. Советская, 12 | 2 | 418 /367 |  |
| 2 | ОУ дополнительного образования детей ДЮСШ | п. Варламово, ул. Специалистов, 2 | 1 | 135/25 |  |
| 3 | МОУ ДОД детская школа | п. Варламово, | 1 | 60 уч. в |  |
|  | искусств | ул. Советская, 23 |  | смену/122 |  |
| 4 | ОУ дополнительного образования детей Центр внешкольной работы | п. Варламово, ул. Советская, 12 | 2 | 1300/664 |  |
|  | Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, |  |
|  | спортивные и физкультурно - оздоровительные сооружения Учреждения здравоохранения |  |
| 1 | Районная поликлиника | п. Варламово, ул. Жуковского, 2 | 2 | 150 чел./дн |  |
| 2 | МУ Центральная районная больница | п. Варламово, ул. Кооперативная, 11 | 2 | 24 раб. места |  |
| 3 | ФАП | п. Новая Крымза, ул.Центральная |  | 1 раб. место |  |
| 4 | ФАП | с. Демидовка, ул. Центральная |  | 1 раб. место |  |
| 5 | Отделение скорой помощи | п. Варламово, ул. Кооперативная |  | 3500 выездов/год |  |
| 6 | Аптечный пункт | п. Варламово, ул. Жуковского, 2 | 2 | 1 раб. место |  |
|  | ГУ «Сызранская |  |  |  |  |
| 7 | ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» | п. Новая Крымза, 4-я промзона, уч. 9 | 1 | - |  |
| Учреждения социального обеспечения |
| 1 | Управление социальной защиты | п. Варламово, ул. Кооперативная, 21 | 2 | 21 |  |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 1 | Спортзал ДЮСШ | п. Варламово, ул. Специалистов, 2 | - | 1578 м2 |  |
| 2 | Комплексная открытая спортивная площадка | п. Варламово, ул. Специалистов, 2а | - | 2275 м2 |  |
| Учреждения культуры и искусства |

Таблица № 4 - Учреждения и предприятия обслуживания

| Наименование и количество объектов | Адрес объекта | Площадь территори и, га | Расчетная численность жильцов, чел | Площадь жилого фонда, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| поселок Варламово (на свободных территориях в границах населенного пункта) |
| 280 ИЖД с приусадебными участками | ПЛОЩАДКА № 2 | 88,4 | 980 | 42 000 |
| 522 ИЖД с приусадебными участками | ПЛОЩАДКА № 1 | 203,6 | 1827 | 78 750 |

Таблица № 5 - Характеристика планируемых объектов жилищного фонда

■ Базовое значение по ГП      «2021      и 2022      Н2023      и 2024      и 2025      М2026      ■ 2027      и 2028      в 2033

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Место расположения | Вид работ | Основные характеристики объекта | Срок реализации, год | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В сфере развития физкультуры и спорта |
| 1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) | поселок Варламово, на площадке № 1 | строительство | 1000 м2; 0,5 га | 2032 | местного значения м. р. |
| В сфере культуры |
| 1 | Дом культуры (ДК) | поселок Варламово, ул. Советская | реконструкция | увеличение вместимости на 50 мест (350 мест) | 2025 | местного значения с. п. |
| 2 | Объект культуры (ДК) | поселок Варламово, на площадке № 1 | строительство | 400 мест | 2032 | местного значения с. п. |
| 3 | Объект культуры (ДК) | поселок Новая Крымза, на ул. Центральной | строительство | 200 мест | 2032 | местного значения с. п. |
| 4 | Объект культуры (ДК) | село Демидовка, на площадке № 5 | строительство | 300 мест | 2032 | местного значения м. р. |
| В сфере образования |
| 1 | Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) | поселок Варламово, на площадке № 2 | строительство | 100 мест | 2032 | местного значения м. р. |
| 2 | Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) | поселок Варламово, на площадке № 1 | строительство | 120 мест | 2032 | местного значения м. р. |
| 3 | Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) | село Демидовка, на площадке № 5 | строительство | 60 мест | 2032 | местного значения м. р. |
| 4 | Общеобразовательное учреждение (СОШ) | поселок Варламово, на площадке № 1 | строительство | 330 учащихся | 2032 | местного значения м. р. |
| 5 | Общеобразовательное учреждение (СОШ) | село Демидовка, на площадке № 5 | строительство | 180 учащихся | 2032 | местного значения м. р. |

Таблица № 8 - Перечень объектов перспективного строительства

Демидовка

Рис. № 4 - Приросты строительных фондов под жилую зону, а также места расположения социально значимых объектов перспективного строительства (ориентировочно) и объектов, подлежащих реконструкции, на территории поселка Варламово