Обосновывающие-1

Содержание

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления

тепловой энергии для целей теплоснабжения	4

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели

теплоснабжения с. п. Варламово	81

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения с. п. Варламово	104

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	106

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения с. п. Варламово	110

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных

режимах	111

Глава   7.   Предложения   по   строительству,   реконструкции   и  техническому

перевооружению источников тепловой энергии	112

Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	118

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего

водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	121

Глава 10. Перспективные топливные балансы	124

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения	126

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое

перевооружение	129

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения с. п. Варламово	133

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия	135

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	139

Глава 16. Реестр проектов Схемы теплоснабжения	143

Глава 17. Замечания и предложения к проекту Схемы теплоснабжения	144

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в Схеме теплоснабжения	145

Приложение 1	147

Приложение 2	150

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ Обосновывающие   материалы   -   обосновывающие   материалы   к   Схеме теплоснабжения,   являющиеся   ее   неотъемлемой   частью,   разработанные   в соответствии  с  п.   18  Требований к  схемам  теплоснабжения  (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012). с. п. Варламово - сельское поселение Варламово с. - село п. - поселок

МКП «ЖКХ Варламово» - Муниципальное казенное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Варламово» сельского поселения Варламово Сызранского района Самарской области.

ИЖС - индивидуальное жилищное строительство.

ИЖД - индивидуальный жилой дом.

ПВ - промышленная (техническая) вода.

ППР - планово-предупредительный ремонт.

ППУ - пенополиуретан.

СО - система отопления.

ТС - тепловая сеть.

ТСО - теплоснабжающая организация.

ТЭР - топливно-энергетические ресурсы.

УУТЭ - узел учета тепловой энергии.

ХВП - химводоподготовка.

ЭР - энергетический ресурс.

ЭСМ - энергосберегающие мероприятия.

РНИ - режимно - наладочные испытания.

ИТГ - индивидуальный тепловой генератор.

ТМ - тепловая мощность.

УТМ - установленная тепловая мощность.

РТМ - располагаемая тепловая мощность.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. 1.1. Функциональная структура теплоснабжения.

В состав сельского поселения Варламово Сызранского муниципального района Самарской области входят пять населенных пунктов: поселок Варламово -административный центр; поселок Вице-Смильтэнэ; поселок Новая Крымза; поселок Плодпитомник; село Демидовка.

Централизованным теплоснабжением в сельском поселении Варламово обеспечиваются социально-культурно-бытовые строения и часть жилой многоквартирной застройки.

На территории сельского поселения Варламово находится три отопительные котельные.

Сведения по источникам тепловой энергии представлены в таблице № 1. Таблица № 1 - Сведения по котельным с. п. Варламово

| № | Наименование ИТЭ | Адрес | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельные МКП «ЖКХ Варламово» |
| 1 | Модульная котельная № 1 | Самарская область, Сызранский район, поселок Варламово, улица Кооперативная - 15Б | 2004 |
| 2 | Модульная котельная № 2 | Самарская область, Сызранский район, поселок Варламово, улица Кооперативная - 29А | 2004 |
| 3 | Мини котельная № 1 | Самарская область, Сызранский район, поселок Новая Крымза, улица Рабочая - 6 | 2005 |

Рис. № 1 - Функциональная схема теплоснабжения от Модульной котельной № 1 МКП «ЖКХ «Варламово»» в поселке Варламово

Функциональные схемы теплоснабжения в с. п. Варламово от котельных на балансе МКП «ЖКХ «Варламово»» представлены на рисунке № 1, № 2 и № 3.

!г

Мини котельные № 2 в поселке Варламово, ул. Кооперативная - 29А

1г

МУП «ЖКХ Варламово»

Рис. № 2 - Функциональная схема теплоснабжения от Модульной котельной № 2 МКП «ЖКХ «Варламово»» в поселке Варламово

Потребители (жилые дома, социально значимые объекты, прочие потребители) п. Новая Крымза

Мини котельная № 1в п. Новая Крымза, ул. Рабочая - 6

1г

|  МУП «ЖКХ Варламово»

Рис. № 3 - Функциональная схема теплоснабжения от Мини котельной № 1 МКП «ЖКХ «Варламово»» в п. Новая Крымза

1.1.1. Институциональная структура организации теплоснабжения сельского поселения

В ведомственном подчинении теплоснабжающей организации МКП «ЖКХ Варламово» Сызранского района на территории сельского поселения Варламово в поселке Варламово находятся две котельные, в поселке Новая Крымза одна котельная.

в поселке Варламово:

- Модульная котельная № 1, расположенная по ул. Кооперативной - 15Б, обеспечивает теплом тридцать шесть жилых домов, здание ДК, школы, д/с, спортшколы, здание Администрации сельского поселения Варламово;

-	Модульная котельная № 2, расположенная по ул. Кооперативной - 29А, обеспечивает теплом шесть жилых домов и производственную базу.

в поселке Новая Крымза:

-	Мини котельная № 1 , расположенная по ул. Рабочей - 6, обеспечивает теплом пять жилых домов, ДК, ФАП.

Индивидуальные жилые дома, общественные, коммунально-бытовые здания на территориях населенных пунктов с. п. Варламово, не подключенные к котельным, оборудованы индивидуальными источниками тепловой энергии.

Теплоснабжение поселка Вице-Смильтэнэ, села Демидовка, поселка Плодпитомник осуществляется с помощью индивидуальных источников тепловой энергии - котлов различной модификации.

Для горячего водоснабжения в с. п. Варламово используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Производственные объекты на территории с. п. Варламово имеют собственные индивидуальные источники тепловой энергии.

Рис. № 4 - Зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии на территории поселка Плодпитомник

Зоны действия централизованных и индивидуальных источников тепловой энергии на территориях населенных пунктов сельского поселения Варламово представлены на рисунках № 4 - № 8.

Рис. № 5 - Зоны действия централизованных и индивидуальных источников тепловой энергии на территории поселка Варламово

15

Рис. № 7 - Зоны действия централизованных и индивидуальных источников тепловой энергии на территории поселка Новая Крымза

Рис. № 8 - Зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии на территории поселка Вице-Смильтэнэ

1.2 Источники тепловой энергии.

1.2.1 Структура основного оборудования.

На территории с. п. Варламово действуют три централизованных систем теплоснабжения 2 в селе Варламово и 1 в поселке Новая Крымза.

Общая установленная мощность котельных в сельском поселении Варламово составляет 5,254 Гкал/ч.

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории с. п. Варламово, отсутствуют.

1)	Модульная Котельная № 1 расположена по адресу: с. п. Варламово
Сызранского района, поселок Варламово, улица Кооперативная -15Б.

Котельная является централизованной, находится на обслуживании МКП «ЖКХ Варламово», отапливает жилые дома и социально значимые объекты.

В котельной установлены два котла SK735 Buderus в 2004 году. Котельная работает в отопительный период (4872 ч.) по температурному графику 95/70 0С. На котельной производится химводоподготовка. Газ является единственным видом топлива, резервное топливо не предусмотрено проектом. Номинальная мощность котельной 3,01 Гкал/ч. Данные о часовой подключенной нагрузке потребителей отсутствует. В период наибольших отопительных нагрузок в котельной работают два котла, резерва нет.

2)	Модульная котельная № 2 расположена по адресу: с. п. Варламово
Сызранского района, поселок Варламово, улица Кооперативная -29А.

Котельная является централизованной, находится на обслуживании МКП «ЖКХ Варламово», отапливает жилые дома и социально значимые объекты.

В котельной установлены два котла SK725 Buderus в 2004 году. Котельная работает в отопительный период (4872 ч.) по температурному графику 95/70 0С. На котельной производится химводоподготовка. Газ является единственным видом топлива, резервное топливо не предусмотрено проектом. Номинальная мощность котельной 1,728 Гкал/ч. Данные о часовой подключенной нагрузке потребителей отсутствует. В период наибольших отопительных нагрузок в котельной работают два котла, резерва нет.

3)	Мини котельная № 1 расположена по адресу: с. п. Варламово Сызранского
района, поселок Новая Крымза, улица Рабочая -6.

Котельная является централизованной, находится на обслуживании МКП «ЖКХ Варламово», отапливает жилые дома и социально значимые объекты.

В котельной установлены шесть котлов ИШМА 100 введенные в эксплуатацию в 2005 году. Котельная работает в отопительный период (4872 ч.) по температурному графику 95/70 0С. На котельной не производится химводоподготовка. Газ является единственным видом топлива, резервное топливо не предусмотрено проектом. Номинальная мощность котельной 0,516 Гкал/ч. Данные о часовой подключенной нагрузке потребителей отсутствует. В период наибольших отопительных нагрузок в котельной работают шесть котлов, резерва нет.

Технические  характеристики  насосного  оборудования  представлены  в таблице № 2

Таблица № 2 - Технические характеристики насосного оборудования

| Местоположение* | Насосы | Марка | Марка эл.двигателя (кВт, об/мин) | Дата установки | Кол -во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модульная котельная № 1 п. Варламово, ул. Кооперативная 15б | Циркуляци онный | Wilo TOP ipl 180/130 Wilo TOP ipl 600/165 | 3 кВт, 2900 об./мин 515 кВт, 2900 об./мин | 2004 год | 2 |
| Модульная котельная № 2 п. Варламово, ул. Кооперативная 29а | Циркуляци онный | Wilo TOP 40/10 Wilo TOP 40/10 | 1,1 кВт 0,383 кВт | 2004 | 2 |
| Мини котельная № 1 п. Новая Крымза, ул. Рабочая 6 | Циркуляци онный | Wilo TOP 40/30 Wilo TOP 504 | 2,2 кВт 1,1 кВт | 2004 | 2 |

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки.

поселок Варламово, МКП «ЖКХВарламово» Модульная котельная № 1 - установленная мощность 3,01 Гкал/ч. Модульная котельная № 2 - установленная мощность 1,728 Гкал/ч. Мини котельная № 1 - установленная мощность 0,516 Гкал/ч.

1.2.3   Ограничения  тепловой  мощности  и  параметры располагаемой тепловой мощности.

Ограничения тепловой мощности котельных с. п. Варламово отсутствуют. Располагаемая тепловая мощность котлоагрегатов представлена в таблице №

3.

Таблица № 3 - Располагаемая тепловая мощность котлоагрегатов

| № п/п | Наименование объекта | Тип, номер котла, основного, резервного | Кол-во котлов | Номинальная мощность, Гкал/ч | УТМ, Гкал/ч | РТМ, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКП «ЖКХВарламово» |
| в поселке Новая Крымза |
|  |  | ИШМА100 |  | 0,086 |  |  |
|  |  | ИШМА100 |  | 0,086 |  |  |
| 1 | Мини | ИШМА100 |  | 0,086 | 0,516 | 0,516 |
|  | котельная № 1 | ИШМА100 |  | 0,086 |  |  |
|  |  | ИШМА100 |  | 0,086 |  |  |
|  |  | ИШМА100 |  | 0,086 |  |  |
| в поселке Варламово |
| 1 | Модульная | SK735 Buderus | 1 | 1,505 | 3,01 | 3,01 |
|  | котельная № 1 | SK735 Buderus | 1 | 1,505 |  |  |
| 2 | Модульная | SK725 Buderus | 1 | 0,864 | 1,728 | 1,728 |
|  | котельная № 2 | SK725 Buderus | 1 | 0,864 |  |  |

1.2.4 Объем потребления тепловой мощности и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто.

Объем потребления тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность нетто котельных с. п. Варламово представлены в таблице № 4.

1.2.5 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.

Регулирование отпуска тепловой энергии от котельных МКП «ЖКХ Варламово» в с. п. Варламово осуществляется качественным способом, т.е. изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе, в зависимости от температуры наружного воздуха. Качественное регулирование обеспечивает постоянный расход теплоносителя и стабильный гидравлический режим системы теплоснабжения на протяжении всего отопительного периода.

Выбор температурного графика отпуска тепловой энергии от котельных -95/70 0С обусловлен типом присоединения потребителей к сетям теплоснабжения. Системы отопления зданий подключены непосредственно к тепловым сетям, без каких-либо теплообменных или смешивающих устройств. Согласно требованиями СП 60.13330.2016 «Отопление, Вентиляция, Кондиционирование» максимально допустимая температура теплоносителя в системе отопления или теплоотдающей поверхности отопительного прибора в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях составляет 95 0С.

Температурный график качественного регулирования 95/70 0C представлен наглядно на рисунке № 9.

1001'С - температура теплоносителя

�999999999999999999999��

5    3     0   -3   -5    -10   -15     - 20    -30  - температура наружного

воздуха °С

Температура воды в подающем трубопроводе ^^"Температура воды в обратном трубопроводе

Рис. № 9 - Температурный график качественного регулирования 95/70 0C

Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии котельных с. п. Варламово, представлен в таблице № 5.

1.2.6	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников
тепловой энергии.

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии с. п. Варламово не предоставлена.

1.2.7	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей
эксплуатации источников тепловой энергии.

Предписания надзорных органов по запрещению эксплуатации источников теплоснабжения отсутствуют.

1.2.8	Индивидуальные теплогенераторы

Жилой фонд сельского поселения Варламово, не подключенный к централизованным системам теплоснабжения, площадью ориентировочно 42 200 м2 обеспечивается тепловой энергией от индивидуальных тепловых источников

В основном, это малоэтажный жилищный фонд со стенами, выполненными из бруса и кирпича. Поскольку данные об установленной тепловой мощности данных теплогенераторов отсутствуют, не представляется возможности точно оценить резервы этого вида оборудования. Расход тепла на отопление существующих индивидуальных жилых домов определен из условий 20 ккал/ч на 1 м2.

Ориентировочная оценка показывает, что тепловая нагрузка отопления, обеспечиваемая    от   индивидуальных   теплогенераторов,    составляет    около

8,44 Гкал/ч.

1.3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

1.3.1 Структура тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии.

Протяженность тепловых сетей, эксплуатируемых МКП «ЖКХ Варламово» на территории с. п. Варламово, составляет 9 657,3 м в однотрубном исчислении.

Котельные с. п. Варламово работают по «закрытой» системе теплоснабжения. Тепловые сети проложены подземным (канальным и бесканальным) и надземным способом.

Система теплоснабжения, по виду теплоносителя - водяная. Сети работают круглогодично и в отопительный период по температурным графикам 95/70 0С.

Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также за счет применения П-образных компенсаторов.

Для дренажа и травления воздуха из трубопроводов тепловых сетей предусмотрены спускные устройства и штуцера, оснащенные запорной арматурой.

Мероприятия по предотвращению и возможности локализации аварийных ситуаций, обеспечивающие возможность подачи тепловой энергии в зоны систем теплоснабжения, которые попали под отключение в результате

аварий.

Для организации аварийного теплоснабжения после головных задвижек Индивидуального теплового пункта (ИТП) осуществляется врезка перемычки, позволяющая подавать воду в подающий трубопровод ИТП как с подающего, так и с обратного теплопровода теплосети. Аналогичная перемычка осуществляется в камере присоединения абонента.

В момент аварии осуществляется перекрытие аварийного ввода в ИТП в камере подключения и в ИТП. По единственному трубопроводу осуществляется подача теплоносителя и аварийное теплоснабжение зданий и сооружений. Откачка поступающей воды производится дренажными насосами.

Аварийный ремонт теплосети, при наличии аварийной перемычки, можно осуществить без прекращения подачи тепла потребителю. Работы по аварийному ремонту теплосети, получение разрешений, открытие аварийного ордера таким образом может осуществляться в условиях, когда теплоснабжение здания не прекращается.

При аварии на обратном теплопроводе, в первую очередь проводятся мероприятия, обеспечивающие бесперебойную подачу прямой сетевой воды на ЦТП (ИТП). Затем, закрывается задвижка 2 на обратном теплопроводе, открывается задвижка 5 на патрубке слива и закрываются задвижки 6 и 7 на линии ГВС. При этом остается закрытой на аварийной перемычке задвижка 4. В результате прямая сетевая вода подается на отопление и далее на слив в систему канализации (водосток). При аварии на подающем теплопроводе в первую очередь также проводятся мероприятия, обеспечивающие бесперебойную подачу обратной сетевой воды на ЦТП (ИТП). Затем закрываются задвижки 1 и 3, а потом открывается задвижка 4 на аварийной перемычке. При этом закрываются задвижки 6 и 7 на линии горячей воды и открывается задвижка 5 на патрубке слива. В

результате обратная сетевая вода подается на отопление и далее на слив в систему канализации (водостока).

Данное мероприятие носит рекомендательный характер, в результате чего уменьшится время отключения потребителей от тепловых сетей во время аварийных ситуаций.

Для разработки проекта установки перемычек на тепловых сетях необходимо обратиться в проектные организации.

1.3.2 Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии Схемы тепловых сетей котельных с.  п.  Варламово не предоставлены заказчиком.

Ориентировочно схемы теплоснабжения от котельных с. п. Варламово, согласно генплану, представлены на рисунках № 11 и № 12.

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип прокладки. Параметры тепловых сетей котельных с. п. Варламово представлены в таблице № 6.

| Наименование участка* | Наружный диаметр, м | Длинна участка в однотрубном исчислении, м | Изоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода | Температурный график | Материальная характеристика, | Подача / обротка | Часы работы в год | Теплоноситель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уч-7 | 57 | 661,6 | Минвата 100мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | 37,71 | Подача | 4368 | вода |
|  | 57 | 661,6 | Без изоляции | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | 37,71 | Обратка | 4368 | вода |
|  | Всего | 1323,2 |  |  |  |  | 75,42 |  |  |  |
| Уч-7 | 40 ПП | 108,5 | Вспененый полиэтилен | надземно | 2004 | 90/70 | 4,34 | Подача | 4368 | вода |
|  | 40 ПП | 108,5 | Вспененый полиэтилен | надземно | 2004 | 90/70 | 4,34 | Обратка | 4368 | вода |
|  | Всего | 217 |  |  |  |  | 8,68 |  |  |  |
| Уч-8 | 45 | 133 | Минвата 100мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | 5,98 | Подача | 4368 | вода |
|  | 45 | 133 | Минвата 100мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | 5,98 | Обратка | 4368 | вода |
|  | Всего | 266 |  |  |  |  | 11,97 |  |  |  |
| Уч-9 | 38 | 6 | Минвата 100мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | 0,228 | Подача | 4368 | вода |
|  | 38 | 6 | Минвата 100мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | 0,228 | Обратка | 4368 | вода |
|  | Всего | 12 |  |  |  |  | 0,456 |  |  |  |
| Модульная котельная № 2 п. Варламово, ул. Кооперативная 29а |
| Уч-1 | 159 | 370,25 | Скорлупа ППУ 50мм | надземно | 2004 | 90/70 | 58,87 | Подача | 4368 | вода |
|  | 159 | 370,25 | Скорлупа ППУ 50мм | надземно | 2004 | 90/70 | 58,87 | Обратка | 4368 | вода |
|  | Всего | 740,5 |  |  |  |  | 117,74 |  |  |  |
| Уч-2 | 133 | 84,75 | Минвата 100мм, тканевый кожух | надземно | 2004 | 90/70 | 11,27 | Подача | 4368 | вода |
|  | 133 | 84,75 | Минвата 100мм, тканевый кожух | надземно | 2004 | 90/70 | 11,27 | Обратка | 4368 | вода |
|  | Всего | 169,5 |  |  |  |  | 22,54 |  |  |  |
| Уч-3 | 108 | 275,25 | Минвата 100мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | 29,73 | Подача | 4368 | вода |
|  | 108 | 275,25 | Минвата 100мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | 29,73 | Обратка | 4368 | вода |
|  | Всего | 556,5 |  |  |  |  | 59,45 |  |  |  |
| Уч-4 | 89 | 102 | Минвата 100мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | 9,078 | Подача | 4368 | вода |
|  | 89 | 102 | Минвата 100мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | 9,078 | Обратка | 4368 | вода |
| Наименование участка* | Наружный диаметр, м | Длинна участка в однотрубном исчислении, м | Изоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода | Температурный график | Материальная характеристика, | Подача / обротка | Часы работы в год | Теплоноситель |
|  | Всего | 204 |  |  |  |  | 18,16 |  |  |  |
| Уч-5 | 57 | 186,5 | Изолон, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | 10,63 | Подача | 4368 | вода |
|  | 57 | 186,5 | Изолон, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | 10,63 | Обратка | 4368 | вода |
|  | Всего | 373 |  |  |  |  | 21,26 |  |  |  |
| Уч-6 | 25 | 32,5 | Вспененый ППУ 15 мм | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | 0,813 | Подача | 4368 | вода |
|  | 25 | 32,5 | Вспененый ППУ 15 мм | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | 0,813 | Обратка | 4368 | вода |
|  | Всего | 65 |  |  |  |  | 1,625 |  |  |  |
| Уч-7 | 25 ПП | 9 | Вспененый ППУ 15 мм | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | 0,225 | Подача | 4368 | вода |
|  | 25 ПП | 9 | Вспененый ППУ 15 мм | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | 0,225 | Обратка | 4368 | вода |
|  | Всего | 18 |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |
| Уч-8 | 20 ПП | 31,5 | Скорлупа ППУ мягкая 25 мм | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | 0,63 | Подача | 4368 | вода |
|  | 20 ПП | 2,5 | Без изоляции | надземно | 2004 | 90/70 | 0,05 | Обратка | 4368 | вода |
|  | Всего | 34 |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  |
| Уч-9 | 15 ПП | 2,5 | Скорлупа ППУ мягкая 25 мм | надземно | 2004 | 90/70 | 0,0375 | Подача | 4368 | вода |
|  | 15 ПП | 2,5 | Скорлупа ППУ мягкая 25 мм | надземно | 2004 | 90/70 | 0,0375 | Обратка | 4368 | вода |
|  | Всего | 5 |  |  |  |  | 0,075 |  |  |  |
| Мини котельная № 1 п. Новая Крымза, ул. Рабочая 6 |
| Уч-1 | 108 | 400 |  | Подземно | 2005 | 90/70 | 43,2 | Подача | 4368 | вода |
|  | 108 | 400 |  | Подземно | 2005 | 90/70 | 43,2 | Обратка | 4368 | вода |
|  | Всего | 800 |  |  |  |  | 86,4 |  |  |  |
| Уч-2 | 57 | 96 | Минвата 100мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2005 | 90/70 | 5,47 | Подача | 4368 | вода |

1.3.4	Описание типов и количества секционирующей и регулирующей
арматуры на тепловых сетях.

В качестве запорно-регулирующей арматуры на сетях теплоснабжения потребителей в населенных пунктах сельского поселения Варламово использованы задвижки, вентили и шаровые краны.

Данные о количестве запорно-регулирующей арматуры не предоставлены.

1.3.5	Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и
павильонов.

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены теплофикационные камеры. В тепловой камере установлены стальные задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания. Тепловые камеры выполнены в основном из сборных железобетонных конструкций, оборудованных приямками, воздуховыпускными и сливными устройствами. Строительная часть камер выполнена из сборного железобетона. Днище камеры устроено с уклоном в сторону водосборного приямка. В перекрытии оборудовано два или четыре люка.

Конструкции смотровых колодцев выполнены по соответствующим чертежам и отвечают требованиям ГОСТ 8020-90 и ТУ 5855-057-03984346-2006.

При надземной прокладке трубопроводов тепловых сетей для обслуживания арматуры предусмотрены стационарные площадки с ограждениями и лестницами.

1.3.6	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с
анализом их обоснованности.

Отпуск тепловой энергии в сеть от котельных с. п. Варламово, осуществляется путем качественного регулирования по нагрузке отопления, согласно утвержденным температурным графикам.

Сети работают в  отопительный период  по  температурным  графикам

95/70 0С.

1.3.7	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые
сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в
тепловые сети.

Фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети котельных с. п. Варламово соответствует утвержденным графикам регулирования отпуска.

Температурный график отпуска тепловой энергии котельных МКП «ЖКХ Варламово» в с. п. Варламово представлен в п. 1.2.5.

1.3.8	Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики.
Расчет  гидравлических режимов  тепловых  сетей и  пьезометрические

графики не выполнены, так как данные материалы входят в состав электронной модели схемы теплоснабжения. Разработка электронной модели с расчетом гидравлических режимов и пьезометрических графиков системы теплоснабжения может быть реализована по требованию заказчика при следующей актуализации настоящей Схемы.

1.3.9	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за
последние пять лет.

Аварийных ситуаций, возникающих на тепловых сетях в сельском поселении Варламово, за последние пять лет не происходило.

1.3.10	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных
ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление
работоспособности тепловых сетей, за последние пять лет.

Аварийно-восстановительных ремонтов на тепловых сетях с. п. Варламово не проводилось.

1.3.11	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и
планирования капитальных (текущих) ремонтов.

МКП «ЖКХ Варламово» выполняют периодический контроль состояния тепловых сетей.

По результатам осмотра оборудования тепловой сети и самой трассы при обходах оценивают состояние оборудования, трубопроводов, строительно-изоляционных конструкций, интенсивность и опасность процесса наружной коррозии труб и намечают необходимые мероприятия по устранению выявленных дефектов или неполадок.

На тепловых сетях проводятся испытания:

- на прочность и плотность;

- на максимальную температуру;

- на тепловые и гидравлические потери.

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а также на основании дефектов, выявленных при испытаниях.

1.3.12	Описание периодичности и соответствия техническим регламентам
и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и
методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери)
тепловых сетей.

Периодичность испытаний на тепловых сетях:

-	на прочность и плотность 2 раза в год (после отопительного сезона и перед отопительным сезоном);

- на максимальную температуру 1 раз в 5 лет;

- на тепловые и гидравлические потери 1 раз в 5 лет.

Процедуры летних ремонтов и методы испытаний тепловых сетей соответствуют техническим регламентам и иным обязательным требованиям.

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.

Оценить тепловые потери в тепловых сетях котельных МКП «ЖКХ Варламово» не представляется возможным, так как отсутствует информация о прохождении процедуры утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) теплоносителя по сетям теплоснабжающей организацией.

1.3.14. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние три года при отсутствии приборов учета тепловой энергии.

Оценить тепловые потери в тепловых сетях котельных МКП «ЖКХ Варламовоза последние 3 года не представляется возможным, так как отсутствует информация о прохождении процедуры утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) теплоносителя по сетям. На территории с. п. Варламово МКП «ЖКХ Варламово» действует с 2019 года.

Показатели технологических потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям МКП «ЖКХ Варламово» (Приказ от 03.12.2020 № 599) представлены в таблице № 11.

Таблица № 11 - Показатели технологических потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям МКП «ЖКХ Варламово»

1.3.15	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей
эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей в с. п. Варламово отсутствуют.

1.3.16	Описание типов присоединений теплопотребляющих установок
потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных,
определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой
энергии потребителям.

На территории с. п. Варламово системы отопления жилых зданий и административно-деловой застройки подключены к тепловым сетям, находящимся с 2019 года на балансе МКП «ЖКХ Варламово».

Системы отопления потребителей подключены непосредственно к тепловым сетям, без каких-либо теплообменных или смешивающих устройств.

Согласно требованиям СП 60.13330.2016 «Отопление, Вентиляция, Кондиционирование», максимально допустимая температура теплоносителя в системе отопления или теплоотдающей поверхности отопительного прибора в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях составляет 95 0С.

Отпуск тепловой энергии в сеть от котельных в селе Варламово и поселке Кобзевка, находящихся в эксплуатации МКП «ПОЖКХ» и ООО «Коммунальные технологии» осуществляется по температурному графику 95/70 0С.

1.3.17	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой
энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по
установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.

На котельных сельского поселения Варламово отсутствуют приборы коммерческого учета тепловой энергии.

1.3.18	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих
(теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации,
телемеханизации и связи.

Данные о работе диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации не предоставлены.

1.3.19	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых
пунктов, насосных станций.

Центральные тепловые пункты и насосные станции отсутствуют.

1.3.20	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения
давления.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления не предоставлены.

1.3.21	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование
выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

На территории с. п. Варламово бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

1.4 Зоны действия источников тепловой энергии.

Границы зон действия систем теплоснабжения определены точками присоединения самых отдаленных потребителей к тепловым сетям.

В с. п. Варламово здания жилой и общественно-деловой застройки подключены к 17-ти централизованным и автономным котельным, 14-ть из которых расположены на территории с. Варламово и три на территории п. Новая Крымза.

Котельные МКП «ЖКХВарламово» в поселке Варламово: - Модульная котельная № 1, расположенная по ул. Кооперативной - 15Б, обеспечивает теплом тридцать шесть жилых домов, здание ДК, школы, д/с, спортшколы, здание Администрации сельского поселения Варламово;

-	Модульная котельная № 2, расположенная по ул. Кооперативной - 29А, обеспечивает теплом шесть жилых домов и производственную базу.

Котельная МКП «ЖКХВарламово» в поселке Новая Крымза:

-	Мини котельная № 1, расположенная по ул. Рабочей - 6, обеспечивает теплом пять жилых домов, ДК, ФАП.

# Text boxes

Потребители (жилые дома, прочие потребители) п. Варламово

598�36248937

9999999999999999996655

Рис. № 6 - Зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии на территории села Демидовка

| Перечень котельных | Тепловая мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | ССустан. | ССраспол. | ССсоб.нужды | ССнетто |
| Котельные МКП «ЖКХВарламово» |
| в селе Варламово |
| Модульная котельная № 1 по ул. Кооперативной - 15б | 3,01 | 3,01 | 0,03 | 2,98 |
| Модульная котельная № 2 по ул. Кооперативной - 29а | 1,728 | 1,728 | 0,011 | 1,717 |
| в поселке Новая Крымза |
| Мини-котельная № 1 по ул. Рабочей - 6 | 0,516 | 0,516 | 0,005 | 0,511 |

Таблица № 4 - Тепловая мощность нетто котельных с. п. Варламово

| Температура наружного | Температура сетевой воды в | Температура сетевой воды в |
| --- | --- | --- |
| воздуха, 0С | подающем трубопроводе, 0С | обратном трубопроводе, 0С |
| +8,0 | 42,0 | 34,0 |
| +7,0 | 43,0 | 35,0 |
| +6,0 | 44,0 | 36,0 |
| +5,0 | 45,0 | 37,0 |
| +4,0 | 47,0 | 38,0 |
| +3,0 | 48,0 | 39,0 |
| +2,0 | 50,0 | 40,0 |
| +1,0 | 52,0 | 41,0 |
| 0,0 | 53,0 | 42,0 |
| -1,0 | 54,0 | 43,0 |
| -2,0 | 55,0 | 44,0 |
| -3,0 | 56,0 | 45,0 |
| -4,0 | 60,0 | 48,0 |
| -5,0 | 61,0 | 49,0 |
| -6,0 | 62,0 | 49,5 |
| -7,0 | 63,0 | 50,0 |
| -8,0 | 64,0 | 51,0 |
| -9,0 | 65,0 | 52,0 |
| -10,0 | 67,0 | 53,0 |
| -11,0 | 69,0 | 54,0 |
| -12,0 | 70,0 | 54,5 |
| -13,0 | 72,0 | 55,0 |
| -14,0 | 73,0 | 56,0 |
| -15,0 | 75,0 | 57,0 |
| -16,0 | 76,0 | 58,0 |
| -17,0 | 77,0 | 59,0 |
| -18,0 | 79,0 | 60,0 |
| -19,0 | 80,0 | 61,0 |
| -20,0 | 81,0 | 62,0 |
| -21,0 | 83,0 | 62,5 |
| -22,0 | 84,0 | 63,0 |
| -23,0 | 85,0 | 64,0 |
| -24,0 | 86,0 | 64,5 |
| -25,0 | 88,0 | 65,0 |
| -26,0 | 90,0 | 66,0 |
| -27,0 | 91,0 | 67,0 |
| -28,0 | 93,0 | 68,0 |
| -29,0 | 94,0 | 69,0 |
| -30,0 | 95,0 | 70,0 |

Таблица № 5 - Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии

Рисунок № 10:

Рис. № 12 - Схема теплоснабжения на территории поселка Варламово, согласно генплану, ориентировочно

| Наименование участка* | Наружный диаметр, м | Длинна участка в однотрубном исчислении, м | Изоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода | Температурный график | Материальная характеристика, | Подача / обротка | Часы работы в год | Теплоноситель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модульная котельная № 1 п. Варламово, ул. Кооперативная 15б |
| Уч-1 | 219 | 440,1 | Минвата 100мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | 96,38 | Подача | 4368 | вода |
|  | 219 | 440,1 | Скорлупа ППУ 50мм | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | 96,38 | Обратка | 4368 | вода |
|  | Всего | 880,2 |  |  |  |  | 192,76 |  |  |  |
| Уч-2 | 159 | 1020 | Минвата 100мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | 162,18 | Подача | 4368 | вода |
|  | 159 | 1020 | Скорлупа ППУ 50мм | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | 162,18 | Обратка | 4368 | вода |
|  | Всего | 2040,0 |  |  |  |  | 324,36 |  |  |  |
| Уч-3 | 108 | 252,5 | Минвата 100мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | 27,27 | Подача | 4368 | вода |
|  | 108 | 252,5 | Скорлупа ППУ 25мм | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | 27,27 | Обратка | 4368 | вода |
|  | Всего | 505,0 |  |  |  |  | 54,54 |  |  |  |
| Уч-4 | 89 | 149,3 | Изолон 20мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | 13,28 | Подача | 4368 | вода |
|  | 89 | 149,3 | Изолон 20мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | 13,28 | Обратка | 4368 | вода |
|  | Всего | 298,6 |  |  |  |  | 26,57 |  |  |  |
| Уч-5 | 76 | 373,1 | Минвата 100мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | 28,35 | Подача | 4368 | вода |
|  | 76 | 373,1 | Минвата 100мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | 28,35 | Обратка | 4368 | вода |
|  | Всего | 746,2 |  |  |  |  | 56,71 |  |  |  |
| Уч-6 | 63 | 105,8 | Минвата 100мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | 6,65 | Подача | 4368 | вода |
|  | 63 | 105,8 | Минвата 100мм, тканевый кожух | Подземно и надземно | 2004 | 90/70 | 6,65 | Обратка | 4368 | вода |
|  | Всего | 211,6 |  |  |  |  | 13,29 |  |  |  |

Таблица № 6 - Параметры тепловых сетей котельных с. п. Варламово

|  |  | Период регулирования, год | Отношение величины | . 1 Величина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование |  | технологических потерь | технологических |
| № | регулируемой |  | тепловой энергии к | потерь при передаче |
|  | организации |  | материальной | тепловой энергии, |
|  |  |  | характеристике | теплоносителя по |
|  |  |  | тепловой сети, Гкал/м2 | тепловым сетям, Гкал |
| 1 | МКП «ЖКХ Варламово» | 2021 | 0,744 | 134,00 |
| 2 |  | 2022 | 0,743 | 133,87 |
| 3 |  | 2023 | 0,742 | 133,73 |

Показатели технологических потерь