Утверждающая часть-2

2.3 Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Потребители, за исключением тех которые подключены к автономным котельным с. п. Варламово, используют индивидуальные источники тепловой энергии.

Существующие зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии, находятся в частной собственности жителей с. Варламово.

Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии на территории сельского поселения Варламово представлены на рисунках № 9 - № 13.

Рис. № 9 - Зона действия индивидуальных источников тепловой энергии на территории поселка Плодпитомник

Рис. № 10 - Зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии на территории п. Вице-Смильтэнэ

Рис. № 11 - Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии на территории поселка Новая Крымза

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Показатели тепловой мощности и тепловой нагрузки существующих систем теплоснабжения сельского поселения Варламово на балансе МКП «ЖКХ Варламово» представлены в таблицах № 14 - № 16.

Таблица № 14 - Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки Модульной котельной № 1 в п. Варламово на ул. Кооперативной-15б

| № п/п | Наименование | Базовое значение | Перспективное значение до 2025 г. | Перспективное значение до 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
| 3 | Затраты на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 4 | Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 2,98 | 2,98 | 2,98 |
| 5 | Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал/ч, | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 |
| 6 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей, Гкал/ч | 1,5544 | 1,6544 | 1,6544 |
| 7 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | +1,4 | +1,3 | +1,3 |

Тепловая нагрузка подключенных потребителей модульной котельной № 1 до 2025 года предположительно возрастет на 0,1 Гкал/час в связи с планируемой реконструкцией ДК с увеличением мощности объекта на 50 мест, согласно генплану. Дефицита установленной мощности на модульной котельной № 1 до конца расчетного периода развития не ожидается.

Таблица № 15 - Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки Модульной котельной № 2 в п. Варламово на ул. Кооперативной-29а

| № п/п | Наименование | Базовое значение | Перспективное значение до 2025 г. | Перспективное значение до 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,728 | 1,728 | 1,728 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,728 | 1,728 | 1,728 |
| № п/п | Наименование | Базовое значение | Перспективное значение до 2025 г. | Перспективное значение до 2033 г. |
| 3 | Затраты на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 4 | Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 1,717 | 1,717 | 1,717 |
| 5 | Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал/ч, | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 |
| 6 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей, Гкал/ч | 0,7644 | 0,7644 | 0,7644 |
| 7 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | +0,94 | +0,94 | +0,94 |

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки Модульной котельной № 2 в п. Варламово на ул. Кооперативной-29а до конца расчетного периода развития не изменятся ввиду отсутствия подключения перспективных

объектов к данному источнику тепловой энергии, согласно генплану.

Таблица № 16 - Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки

Мини котельной отельной № 1 в п. Новая Крымза на ул. Рабочей-6

| № п/п | Наименование | Базовое значение | Перспективное значение до 2025 г. | Перспективное значение до 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| 3 | Затраты на собственные и хоз. нужды котельной, Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 4 | ТМ источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 0,511 | 0,511 | 0,511 |
| 5 | Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал/ч, | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 6 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей, Гкал/ч | 0,1879 | 0,1879 | 0,1879 |
| 7 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника т. э., Гкал/ч | +0,32 | +0,32 | +0,32 |

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки Мини котельной № 1 в п. Новая Крымза на ул. Рабочей-6 до конца расчетного периода развития не изменятся ввиду отсутствия подключения перспективных объектов к данному источнику тепловой энергии, согласно генплану.

Теплоснабжение новых потребителей с. п. Варламово будет осуществляться от перспективных источников тепловой энергии - котельных блочно-модульного типа и от индивидуальных источников тепловой энергии - котлов различной модификации. Тип индивидуальных газовых котлов и их технические характеристики уточняются на стадии рабочего проектирования согласно проектно-сметной документации.

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки блочно-модульных котельных, планируемых к размещению на территории населенных пунктов сельского поселения Варламово представлены в таблице № 17. Таблица № 17 - Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки блочно-модульных  котельных,   планируемых  к  размещению   на  территории

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

В качестве теплоносителя от теплоисточников принята сетевая вода с расчетной температурой 95/70 0С.

На модульных котельных № 1 и № 2 в п. Варламово производится ХВО, на мини котельной № 1 в п. Новая Крымза не производится.

Расчетные показатели балансов теплоносителя систем теплоснабжения в городском поселении Варламово, включающие расходы сетевой воды, объем трубопроводов и потери в сетях, представлены в таблице № 18. Величина подпитки определена в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». Таблица № 18 - Перспективные балансы теплоносителя систем теплоснабжения

Раздел 4. Основные положение мастер - плана развития систем теплоснабжения с. п. Варламово

4.1	Описание сценариев развития теплоснабжения.

При разработке сценариев развития систем теплоснабжения сельского поселения Варламово учитывались: климатический фактор и техническое состояние существующего оборудования теплоисточников и тепловых сетей.

Первый вариант развития

Первый вариант развития предполагает использование существующих источников тепловой энергии для теплоснабжения потребителей сельского поселения Варламово.

Второй вариант развития

Второй вариант развития предполагает строительство собственных источников тепловой энергии - котельных блочно - модульного типа.

4.2	Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы
теплоснабжения.

В данной Схеме рассматривается второй вариант перспективного развития систем теплоснабжения.

Первый вариант развития систем теплоснабжения не целесообразно использовать для объектов административно - общественного назначения, которые не входят в радиус эффективного теплоснабжения сельского поселения Варламово. Объекты, которые попадают в радиус эффективного теплоснабжения, подключают к существующим источникам тепловой энергии, если на них имеется запас тепловой мощности.

В остальных случаях целесообразно использовать второй вариант развития систем теплоснабжения.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях сельского поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.

Согласно генплану, объекты перспективного строительства на территории с. п. Варламово планируется обеспечить тепловой энергией от проектируемых новых теплоисточников. Для культбыта - отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД. В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в проектируемых зданиях культбыта, применять автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В автоматизированных тепловых пунктах устанавливать устройства попогодного регулирования. Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в надземном варианте, с применением труб в современной теплоизоляции.

Весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается теплом от собственных теплоисточников - котлов различной модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения. Строительство источника централизованного теплоснабжения и тепловых сетей для ИЖС экономически нецелесообразно в связи с низкой плотностью тепловой нагрузки и низких нагрузках конечных потребителей (вариант 3).

Строительство новых источников тепловой энергии (БМК № 1, БМК № 2, БМК № 3, БМК № 4, БМК № 5, БМК № 6, БМК № 7, БМК № 8, БМК № 9) предлагается для теплоснабжения планируемых объектов социальной инфраструктуры на свободных территориях с. п. Варламово. Подключение данных потребителей к существующим источникам теплоснабжения нецелесообразно, в связи с небольшой тепловой мощностью котельного оборудования действующих источников.

Описание перспективных источников тепловой энергии, планируемых к размещению на территории с. п. Варламово, представлено в таблице № 19.

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки планируемых блочно-модульных котельных сельского поселения Варламово представлены в таблице № 17 п. 2.4.

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Теплоснабжение новых потребителей с. п. Варламово будет осуществляться от новых источников тепловой энергии - котельных блочно-модульного типа и от индивидуальных источников тепловой энергии - автономных котлов различной модификации.

5.3	Предложения по техническому перевооружению источников
тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем
теплоснабжения в сельском поселении Варламово

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии, с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения, отсутствуют.

5.4	Графики совместной работы источников тепловой энергии,
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации
и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников
тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если
продление срока службы технически невозможно или экономически
нецелесообразно.

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории с. п. Варламово отсутствуют.

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, не планируется.

Критерием отказа служит нарушение прочности и герметичности котла, не являющиеся результатом прогара поверхности нагрева. Критерий предельного состояния - прогар поверхности нагрева.

Сотрудниками МКП «ЖКХ Варламово», проводится периодическое обследование теплогенерирующих установок.

В Модульной котельной № 1 п. Варламово, по улице Коммунальной - 15б установлены два котла SK735 Buderas, которые были введены в эксплуатацию в 2004 году.

В Модульной котельной № 2 п. Варламово, по улице Коммунальной - 29а установлены два котла SK725 Buderas, которые были введены в эксплуатацию в

2004 году.

В Мини котельной № 1 п. Новая Крымза, по улице Рабочей - 6 установлены шесть водогрейных котлов типа ИШМА-100, которые были введены в эксплуатацию в 2005 г.

5.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Переоборудование существующих котельных с. п. Варламово в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода.

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в с. п. Варламово отсутствуют.

5.7	Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении
(перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в
каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками
тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе
теплоснабжения.

Источники тепловой энергии с. п. Варламово между собой технологически не связаны.

5.8	Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для
каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе
теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть.

В соответствии с СП 124.13330.2012 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района.

С повышением степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспортировку тепловой энергии.

Режим работы системы теплоснабжения сельского поселения Варламово запроектирован на температурные графики 95/70 0С.

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии представлены в таблице № 20.

Таблица № 20  - Предложения по перспективной установленной тепловой

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

6.1	Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых
сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с
дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии
в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой
энергии (использование существующих резервов)

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов), не требуется. Зоны с дефицитом располагаемой мощности источников тепловой энергии на территории с. п. Варламово отсутствуют.

6.2	Предложения по новому строительству тепловых сетей для
обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь
осваиваемых районах сельского поселения под жилищную, комплексную или
производственную застройку.

Обеспечить тепловой энергией новых потребителей предлагается от новых источников тепловой энергии - котельных блочно-модульного типа, котлов и от индивидуальных источников тепловой энергии, следовательно, будет осуществляться строительство новых тепловых сетей в с. п. Варламово

Для теплоснабжения перспективных объектов социального, и культурно-бытового назначения предлагается строительство распределительных тепловых сетей от планируемых блочно-модульных котельных.

На территории с. п. Варламово для подключения перспективных объектов строительства к новым блочно-модульным котельным планируется строительство тепловых сетей общей протяженностью ориентировочно 940 м (в однотрубном исчислении). Способ прокладки - надземная прокладка.

Характеристики участков новых распределительных тепловых сетей представлены в таблице № 21.

Таблица № 21 - Характеристики участков новых распределительных тепловых сетей от планируемых блочно-модульных котельных.

| Наименование источника | Номер | Способ | Диаметр тепловой сети, мм | Протяженность сети (в однотрубном исчислении), м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| тепловой энергии | участка | прокладки |  |  |
| Планируемая БМК № 1 | Уч-1 | Надземная | 89 | 100 |
| Планируемая БМК № 2 | Уч-1 | Надземная | 159 | 100 |
|  | Уч-2 | Надземная | 108 | 40 |
| Планируемая БМК № 3 | Уч-1 | Надземная | 108 | 100 |
| Планируемая БМК № 4 | Уч-1 | Надземная | 108 | 100 |
| Планируемая БМК № 5 | Уч-1 | Надземная | 108 | 100 |
| Планируемая БМК № 6 | Уч-1 | Надземная | 108 | 100 |
| Планируемая БМК № 7 | Уч-1 | Надземная | 133 | 100 |
| Планируемая БМК № 8 | Уч-1 | Надземная | 89 | 100 |
| Планируемая БМК № 9 | Уч-1 | Надземная | 89 | 100 |

6.3 Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения в с. п. Варламово не требуется.

6.4	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения,
в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или
ликвидации.

Строительство или реконструкция тепловых сетей в с. п. Варламово для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, не требуется.

6.5	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения,
определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения обеспечивают мероприятия по реконструкции тепловых сетей в связи с окончанием срока службы, а также восстановление изоляции.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Источники тепловой энергии сельского поселения Варламово функционируют по закрытой системе теплоснабжения. Присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения, до конца расчетного периода не ожидаются.

Существуют следующие недостатки открытой системы теплоснабжения:

-	повышенные расходы тепловой энергии на отопление и ГВС;

-	высокие удельные расходы топлива и электроэнергии на производство тепловой энергии;

-	повышенные затраты на эксплуатацию котельных и тепловых сетей;

-	не обеспечивается качественное теплоснабжение потребителей из-за больших потерь тепла и количества повреждений на тепловых сетях;

- повышенные затраты на химводоподготовку;

- при небольшом разборе вода начинает остывать в трубах; Преимущества открытой системы теплоснабжения: поскольку используются

сразу несколько теплоисточников, в случае повреждения на трубопроводе система проявляет живучесть - полной остановки циркуляции не происходит, потребителей длительное время удерживают на затухающей схеме.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах сельского поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

Основным видом топлива в котельных с. п. Варламово, является природный

газ.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах сельского поселения по видам основного топлива представлены в таблице № 22.

Таблица № 22 - Перспективные топливные балансы систем теплоснабжения

Максимальный часовой расход условного и натурального топлива на Модульной котельной № 1 в поселке Варламово по ул. Кооперативной 15Б увеличится в связи с реконструкцией подключенного к котельной ДК до 2025 года и увеличением вместимости объекта, согласно генплану.

На остальных источниках тепловой энергии, расположенных на территории сельского поселения Варламово, значения перспективных топливных балансов до 2033 года не изменятся, в связи с отсутствием подключения новых потребителей к данным системам теплоснабжения.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое

перевооружение.

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии.

Финансовые затраты на строительство новых источников тепловой энергии представлены в таблице № 23. Оценка финансовых потребностей производилась на основании Прайс-листов, представленных в приложении 1 и по среднерыночным ценам объектов аналогов.

Таблица № 23 - Финансовые потребности на строительство новых котельных в сельском поселении Варламово (вариант 1 и вариант 2).

| № п/п | Описание мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство котельной № 1 блочно-модульного типа мощностью 0,25 МВт | 1,500 |
| 2 | Строительство котельной № 2 блочно-модульного типа мощностью 1,0 МВт | 3,800 |
| 3 | Строительство котельной № 3 блочно-модульного типа мощностью 0, 45 МВт | 2,000 |
| 4 | Строительство котельной № 4 блочно-модульного типа мощностью 0,55 МВт | 2,500 |
| 5 | Строительство котельной № 5 блочно-модульного типа мощностью 0,45 МВт | 2,000 |
| 6 | Строительство котельной № 6 блочно-модульного типа мощностью 0,5 МВт | 2,400 |
| 7 | Строительство котельной № 7 блочно-модульного типа мощностью 0,9 МВт | 3,600 |
| 8 | Строительство котельной № 8 блочно-модульного типа мощностью 0,25 МВт | 1,500 |
| 9 | Строительство котельной № 9 блочно-модульного типа мощностью 0,3 МВт | 1,700 |
| Итого: | 21,0 |

*Примечание: стоимость указана ориентировочно. Конечная стоимость работ устанавливается после обследования теплофикационного оборудования, и составления проектно-сметной документации.

Для строительства новых источников теплоснабжения в сельском поселении Варламово до 2033 года необходимы капитальные вложения в размере около 21,0 млн. руб. (вариант 1 и вариант 2).

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловым сетей, насосных станций и тепловых пунктов.

Оценка денежных затрат на строительство новых трубопроводов с пенополиуретановой изоляцией производилась по укрупненным нормативам цены строительства НЦС 81-02-13-2017 Сборник № 13. Наружные тепловые сети. (Таблица 13-06-002). Для строительства новых тепловых сетей общей протяженностью ориентировочно 940 м (в однотрубном исчислении) необходимы капитальные вложения в размере около 4,77 млн. руб. (вариант 1 и вариант 2).

Финансовые затраты на строительство новых тепловых сетей представлены в таблице № 24 (вариант 1 и вариант 2).

Таблица № 24 - Финансовые потребности на строительство новых тепловых сетей

| № п/ п | Котельная | Вид работ | L участка (в однотрубном исчисл.), м | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительство тепловых сетей общей |  |  |
|  | Планируемая | протяженностью 100 м, а именно: |  |  |
| 6 | БМК № 6 | 0 108 - 100 м, в однотрубном исчислении, надземный тип прокладки (Пенополиуретановая изоляция) | 100 | 610,00 |
|  |  | Строительство тепловых сетей общей |  |  |
|  | Планируемая | протяженностью 100 м, а именно: |  |  |
| 7 | БМК № 7 | 0 133 - 100 м, в однотрубном исчислении, надземный тип прокладки (Пенополиуретановая изоляция) | 100 | 650,00 |
|  |  | Строительство тепловых сетей общей |  |  |
|  | Планируемая | протяженностью 100 м, а именно: |  |  |
| 8 | БМК № 8 | 0 89 - 100 м, в однотрубном исчислении, надземный тип прокладки (Пенополиуретановая изоляция) | 100 | 250,00 |
|  |  | Строительство тепловых сетей общей |  |  |
|  | Планируемая | протяженностью 100 м, а именно: |  |  |
| 9 | БМК № 9 | 0 89 - 100 м, в однотрубном исчислении, надземный тип прокладки (Пенополиуретановая изоляция) | 100 | 250,00 |
| Итого: | 940 | 4770,0 |

*Примечание: стоимость указана ориентировочно. Конечная стоимость работ устанавливается после обследования теплофикационного оборудования, и составления проектно-сметной документации.

9.3 Решения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не требуются.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 - ФЗ «О теплоснабжении»: Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее-единая теплоснабжающая организация), теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Порядок определения единой теплоснабжающей организации:

-статус единой теплоснабжающей организации присваивается органам местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации - при актуализации Схемы теплоснабжения;

-в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяется границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации: -владение на праве собственности, или ином законном основании, источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, или тепловыми сетями, к которым, непосредственно, подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации ;

-размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законом основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

-в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

-заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

-осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

-надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

-осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В момент разработки настоящей схемы на территории с. п. Варламово действует одна теплоснабжающая организация: МКП «ЖКХ Варламово». Организация обслуживает котельные в различных населенных пунктах Волжского района, имеет необходимый квалифицированный персонал по ремонту, наладке, обслуживанию, эксплуатации котельных и тепловых сетей. Имеется необходимая техника для проведения земляных работ, строительства и ремонта тепловых сетей. На основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией сельского поселения Варламово Муниципальное казенное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Варламово» сельского поселения Варламово Сызранского района Самарской области.

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками

тепловой энергии.

В с. п. Варламово распределение тепловой нагрузки между источниками не планируется. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяется в соответствии со статьей. 18. федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Статья 18 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в уполномоченный орган заявку, содержащую сведения:

1)	о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация
обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной
системе теплоснабжения;

2)	об объеме мощности источников тепловой энергии, которую
теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;

3)	о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных
переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и
поддержание мощности».

Раздел 12. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

На момент разработки настоящей Схемы теплоснабжения в границах сельского поселения Варламово Самарской области не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей.

В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ.

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления сельского поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течении тридцати дней, с даты их выявления, обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и, которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей.

Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Раздел 13. Синхронизация Схемы теплоснабжения со Схемой газоснабжения и

газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, Схемой и программой развития электроэнергетики, а также со Схемой водоснабжения и

водоотведения.

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) Программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.

Газоснабжение

Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения Варламово осуществляется от газопровода высокого давления. Источником запитки служит АГРС г. Сызрань. Понижение давления газа производится в ШГРП. После ШГРП по газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям.

Подача газа предусматривается на коммунально-бытовые нужды населения и на отопительно-производственные котельные. Наружные стальные газопроводы различных диаметров прокладываются над землей на опорах.

Данные о существующем состоянии системы газоснабжении сельского поселения Варламово представлены в таблице № 25.

Таблица № 25 - Данные о существующем состоянии системы газоснабжении

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребление газа всего, в т.ч.: | млн. м3/год | 6,2 |
| 1.1 | на производственные нужды | млн. м3/год | - |
| 1.2 | на коммунально-бытовые нужды | млн. м3/год | 0,62 |
| 1.3 | в качестве топлива для теплоисточников | млн. м3/год |  |
| 2 | Протяженность сетей | км | 23,7 |
| 3 | Источники подачи газа | - | ШРП существующие сети |

Централизованным газоснабжением сетевым газом все новое строительство обеспечивается от существующей системы газоснабжения сельского поселения Варламово для чего необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления

- построить газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПБ, ШГРП). Тип - согласно

70

техническим условиям. -строительство и реконструкция газопроводов высокого, среднего и низкого давления. строительство газопроводов по улицам планируемой жилой застройки; новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения может быть подключена к ним на условиях владельца сетей.

Предусматривается установка ГРПШ по новой застройке: площадки № 2, 5 - 2 шт.; площадки № 1 - по 5 шт.

Прокладку проектируемых газопроводов выполнять подземной из полиэтиленовых труб, или надземной из стальных труб на опорах.

Используется газ на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников.

Для газопровода высокого давления устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газопроводов — по 2 м с каждой стороны газопровода, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода — 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м — с противоположной.

Вокруг отдельно стоящих ГРП — в виде территории на 10 м от границ этих объектов.

У всех потребителей установить приборы учета расхода газа.

Расход газа посчитан на новое строительство отдельно по каждой площадке, данные сведены в таблицу № 26. Таблица № 26 - Расходы! газа на новое строительство.

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.

Основным видом топлива в котельных села Варламово является природный газ. Топливо на данные источники теплоснабжения поступает по существующим системам газораспределения и газопотребления. Проблемы с организацией газоснабжения существующих источников тепловой энергии отсутствуют.

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) Программы газификации ЖКХ, промышленных и иных организаций, для обеспечения согласованности такой Программы с указанными в Схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

При корректировке программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории сельского поселения Варламово предлагается учесть необходимость строительства новых котельных по приоритетному варианту развития системы теплоснабжения.

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в Схемах теплоснабжения.

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории сельского поселения Варламово, не намечается.

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в Схеме теплоснабжения, для их учета при разработке Схемы и Программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии.

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории сельского поселения Варламово, не намечается.

13.6	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений
утвержденной Схемы водоснабжения поселения, сельского поселения, города
федерального значения) о развитии соответствующей системы
водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.

Указанные решения не предусмотрены.

13.7	Предложения по корректировке, утвержденной (разработке)
Схемы водоснабжения поселения, сельского поселения, города федерального
значения для обеспечения согласованности такой Схемы и указанных в Схеме
теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем
теплоснабжения.

Указанные предложения не предусмотрены.

Раздел 14. Индикаторы, развития систем теплоснабжения с. п. Варламово

Индикаторы   развития   системы   теплоснабжения   сельского   поселения Варламово представлены в таблице № 27.

| № п/п | Индикатор | Ед. изм. | Базовое значение | Перспективное значение до 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива |  | - | - |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 0 |
| 11 | Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей | лет | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей |  | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии |  | - | - |

Глава 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Ценовые последствия для потребителей при реализации строительства источников тепловой энергии и тепловых сетей с. п. Варламово представлены в таблице № 28.

Таблица № 28- Ценовые последствия для потребителей при реализации строительства источников тепловой энергии и тепловых сетей с. п. Варламово

| Показатели | Ед. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измерения | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 |
| Операционные (подконтрольные расходы) | тыс. руб. | о ON | 2 ,2 о 9 | 138,18 | 536,95 | 6 ,2 9 | 7 ,0 ON 3 | 854,38 | 337,25 | 843,77 | 375,12 | 932,50 | 517,19 | 130,53 |
|  |  | ¦> | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 080,07 | 168,29 | 258,86 | 349,21 | 464,33 | 585,08 | 711,75 | 844,62 | 984,01 | 130,22 | 283,61 | 444,50 | 613,28 |
|  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Работы и услуги производственного характера, из них: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 574,52 | 678,44 | 789,22 | 907,31 | 033,19 | 167,38 | 310,43 | 462,91 | 625,47 | 798,75 | 983,46 |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Расходы на ремонт | тыс. руб. | 800,02 | 529,26 | 574,52 | 678,44 | 789,22 | 907,31 | 033,19 | 167,38 | 310,43 | 462,91 | 625,47 | 798,75 | 983,46 |
|  |  | СП |  | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Прочие расходы на выполнение работ и услуг производственного характера | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на топливо | тыс. руб. | еч | 783,85 | 135,21 | 6 ,2 о 4 | 691,54 | 982,29 | 281,76 | 590,21 | 907,92 | 235,15 | 572,21 | 919,37 | 276,96 |
|  |  | 8 | 00 | ON | 9 | ON | ON | о | о | о |  |  |  | 2 |

| Показатели | Ед. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измерения | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год |
| Прибыль, не учитываемая в целях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налогообложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация основных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на развитие производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (капитальные вложения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t\ "1 <n |  |
| Бюджетные источники |
| Необходимая валовая выручка с учетом мероприятий ИП | тыс. руб. | 741,02 | 494,34 | 224,51 | 044,16 | 951,64 | 867,29 | 819,53 | 460,80 | 811,89 | 841,78 | 912,82 | 796,65 | 184,98 |
|  |  | о> | 0 |  | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 (N | 6 | 7 | 4 in | 0 СП |
| ТАРИФ на тепловую энергию | руб./Гкал | о ¦> сп |  | ОО 4 | ОО 3 | О 3 | 2 ОО | 2 | 2 О | СП СП | СП 4 | 5 СП | ■t 7 ■t | 9 |
|  |  | (N | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ТАРИФ на тепловую энергию с учетом ИС | руб./Гкал |  | 461,00 | 548,00 | 638,07 | 730,41 | 825,97 | 924,88 | 027,25 | 133,21 | 242,87 | 356,37 | 473,84 | 595,43 |
|  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Прирост тарифа | % |  | 0,00 | 3,54 | 3,53 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| Прирост тарифа с учетом ИС | % |  |  |  | 3,53 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |

Изменение тарифа на тепловую энергию для потребителей МКП «ЖКХ Варламово» при строительстве и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей в сельском поселении Варламово представлено наглядно на рисунке № 14.

3 474

■тариф на тепловую энергию + инвестиционная составляющая, руб./Гкал без НДС

2021      2022      2023      2024      2025      2026      2027      2028      2029      2030      2031      2032

2033      2034

2035

Рис. № 14 - Изменение тарифа на тепловую энергию для потребителей МКП «ЖКХ Варламово» при строительстве и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей в сельском поселении Варламово

# Text boxes

Демидовка

Рис. № 7 - Зоны теплоснабжения перспективных БМК, планируемых к размещению на территории села Демидовка

Рис. № 8 - Зоны теплоснабжения существующих котельных, а также перспективных источников тепловой энергии (БМК), планируемых к размещению на территории поселка Варламово

Демидовка

Рис. № 12 - Существующие зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии на территории села Демидовка

�09738

Рис. № 13 - Существующие и перспективные зоны действия индивидуального теплоснабжения на территории поселка Варламово

| Источник тепловой энергии | Установленная тепловая мощность источника ТЭ, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника ТЭ, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные нужды котельной, Гкал/ч | Тепловая нагрузка подключенных потребителей, Гкал/ч | Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | Резерв (+) / дефицит (-)тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В поселоке Варламово до 2032-2033гг |
| БМК № 1 | 0,215 | 0,215 | 0,0 | 0,2 | 0,0047 | +0,0103 |
| БМК № 2 | 0,860 | 0,860 | 0,0 | 0,8 | 0,0085 | +0,0515 |
| БМК № 3 | 0,387 | 0,387 | 0,0 | 0,377 | 0,0052 | +0,0048 |
| БМК № 4 | 0,473 | 0,473 | 0,0 | 0,436 | 0,0052 | +0,0318 |
| БМК № 5 | 0,387 | 0,387 | 0,0 | 0,314 | 0,0052 | +0,0678 |
| В поселке Новая Крымза до 2032-2033гг |
| БМК № 6 | 0,430 | 0,430 | 0,0 | 0,4 | 0,0052 | +0,0248 |
| В селе Демидовка до 2032-2033гг |
| БМК № 7 | 0,774 | 0,774 | 0,0 | 0,6 | 0,0137 | +0,1603 |
| БМК № 8 | 0,215 | 0,215 | 0,0 | 0,188 | 0,0047 | +0,0223 |
| БМК № 9 | 0,258 | 0,258 | 0,0 | 0,238 | 0,0051 | +0,0149 |

населенных пунктов сельского поселения Варламово

| Источник теплоснабжения | Расчетный расход сетевой воды, м3/ч | Объем теплоносителя в тепловой сети отопления, м3 | Расход воды для подпитки тепловой сети отопления, м3/ч | Аварийная величина подпитки тепловой сети отопления, м3/ч | Годовой расход воды для подпитки тепловой сети отопления, тыс. м3 | Производительность ВПУ, м3/ч | Резерв/дефицит производительности ВПУ, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие источники тепловой энергии в поселке Варламово |
| Модульная котельная № 1, ул. Кооперативная 15б | 87,26 | 3,75 | 0,028 | 0,075 | 137,03 | н. д. | н. д. |
| Модульная котельная № 2, ул. Кооперативная 29а | 83,09 | 2,96 | 0,022 | 0,059 | 108,2 | н. д. | н. д. |
| Существующий источник тепловой энергии в поселке Новая Крымза |
| Мини котельная № 1, ул. Рабочая 6 | 23,3 | 1,39 | 0,01 | 0,028 | 50,79 | - | - |
| Перспективные источники тепловой энергии в | поселке Варламово |  |  |
| Перспективная БМК № 1 | 10,24 | 0,62 | 0,005 | 0,012 | 22,655 | - | - |
| Перспективная БМК № 2 | 42,23 | 2,36 | 0,018 | 0,047 | 86,234 | - | - |
| Перспективная БМК № 3 | 19,26 | 0,92 | 0,007 | 0,018 | 33,617 | - | - |
| Перспективная БМК № 4 | 22,26 | 0,92 | 0,007 | 0,018 | 33,617 | - | - |
| Перспективная БМК № 5 | 19,26 | 0,92 | 0,007 | 0,018 | 33,617 | - | - |
| Перспективный источник тепловой энергии в поселке Новая Крымза |
| Перспективная БМК № 6 | 20,26 | 0,92 | 0,007 | 0,018 | 33,617 | - | - |
| Перспективные источники тепловой энергии в селе Демидовка |
| Перспективная БМК № 7 | 30,55 | 1,39 | 0,010 | 0,028 | 50,791 | - | - |
| Перспективная БМК № 8 | 10,24 | 0,62 | 0,005 | 0,012 | 22,655 | - | - |
| Перспективная БМК № 9 | 10,24 | 0,62 | 0,005 | 0,012 | 22,655 | - | - |

с. п. Варламово на расчетный срок до 2033 г.

| Источник теплоснабжения | Мощность источника, МВт | Местоположение | Срок строительс тва | Наименование объекта теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перспективная новая БМК № 1 | 0,25 | п. Варламово, площадка № 1 | до 2032 г. | ФОК 1000 м2 |
| Перспективная новая БМК № 2 | 1,00 | п. Варламово, площадка № 1 | до 2032 г. | ДК на 400 мест |
| Перспективная новая БМК № 3 | 0,45 | п. Варламово, площадка № 1 | до 2032 г. | ДОУ на 120 мест |
| Перспективная новая БМК № 4 | 0,55 | п. Варламово, площадка № 1 | до 2032 г. | СОШ на 330 учащихся |
| Перспективная новая БМК № 5 | 0,45 | п. Варламово, площадка № 2 | до 2032 г. | ДОУ на 100 мест |
| Перспективная новая БМК № 6 | 0,50 | п. Новая Крымза, ул. Центральная | до 2032 г. | ДК на 200 мест |
| Перспективная новая БМК № 7 | 0,90 | с. Демидовка, площадка № 5 | до 2032 г. | ДК на 300 мест |
| Перспективная новая БМК № 8 | 0,25 | с. Демидовка, площадка № 5 | до 2032 г. | ДОУ на 60 мест |
| Перспективная новая БМК № 9 | 0,30 | с. Демидовка, площадка № 5 | до 2032 г. | СОШ на 180 учащихся |

Таблица № 19 - Перспективные источники теплоснабжения с. п. Варламово

| Источник теплоснабжения | Мощность источника, МВт | Планируемая установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Перспективная новая БМК № 1 | 0,25 | 0,215 |
| Перспективная новая БМК № 2 | 1,00 | 0,860 |
| Перспективная новая БМК № 3 | 0,45 | 0,387 |
| Перспективная новая БМК № 4 | 0,55 | 0,473 |
| Перспективная новая БМК № 5 | 0,45 | 0,387 |
| Перспективная новая БМК № 6 | 0,50 | 0,430 |
| Перспективная новая БМК № 7 | 0,90 | 0,774 |
| Перспективная новая БМК № 8 | 0,25 | 0,215 |
| Перспективная новая БМК № 9 | 0,30 | 0,258 |

мощности каждого источника тепловой энергии

| Источник теплоснабжения | Суммарная тепловая нагрузка котельной, Гкал/ч | Расчетная годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Максимальный часовой расход условного топлива, кг у.т./ч | Удельный расход основного топлива, кг у.т./Гкал (средневзвешенный) | Расчетный годовой расход основного топлива, т у.т. | Расчетный годовой расход основного топлива, тыс. м3 природного газа (низшая теплота сгорания 8200 Ккал/м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие источники тепловой энергии в поселке Варламово |
| Модульная котельная № 1, ул. Кооперативная 15б | 1,710 | 5463,45 | 284,88 | 166,6 | 910,21 | 788,74 |
| Модульная котельная № 2, ул. Кооперативная 29а | 0,788 | 2517,66 | 131,28 | 166,6 | 419,44 | 363,47 |
| Существующий источник тепловой энергии в поселке Новая Крымза |
| Мини котельная № 1 ул. Рабочая 6 | 0,196 | 626,22 | 32,65 | 166,6 | 104,33 | 90,41 |
| Планируемые источники тепловой энергии в поселке Варламово |
| Планируемая БМК № 1 | 0,2047 | 481,695 | 31,786 | 155,28 | 74,797 | 64,816 |
| Планируемая БМК № 2 | 0,8085 | 1902,4 | 125,54 | 155,28 | 295,4 | 340,89 |
| Планируемая БМК № 3 | 0,3822 | 899,32 | 59,35 | 155,28 | 139,65 | 121,01 |
| Планируемая БМК № 4 | 0,4412 | 1038,14 | 68,51 | 155,28 | 161,2 | 139,69 |
| Планируемая БМК № 5 | 0,3192 | 751,07 | 49,56 | 155,28 | 116,63 | 101,06 |
| Планируемый источник тепловой энергии в поселке Новая Крымза |
| Планируемая БМК № 6 | 0,4052 | 953,507 | 62,919 | 155,28 | 148,06 | 128,302 |
| Планируемые источники тепловой энергии в селе Демидовка |
| Планируемая БМК № 7 | 0,6137 | 1444,04 | 95,29 | 155,28 | 224,23 | 194,31 |
| Планируемая БМК № 8 | 0,1927 | 453,42 | 29,92 | 155,28 | 70,41 | 61,01 |
| Планируемая БМК № 9 | 0,2431 | 572,01 | 37,75 | 155,28 | 88,82 | 76,97 |

с. п. Варламово на расчетный срок до 2033г.

| № п/ п | Котельная | Вид работ | L участка (в однотрубном исчисл.), м | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планируемая БМК № 1 | Строительство тепловых сетей общей 0 89 - 100 м, в однотрубном исчислении, надземный тип прокладки (Пенополиуретановая изоляция) | 100 | 250,00 |
| 2 | Планируемая БМК № 2 | Строительство тепловых сетей общей протяженностью 140 м, а именно: 0 159 - 100 м, и 0 108 - 40 м в однотрубном исчислении, надземный тип прокладки (Пенополиуретановая изоляция) | 100 | 930,00 |
| 3 | Планируемая БМК № 3 | Строительство тепловых сетей общей протяженностью 100 м, а именно: 0 108 - 100 м, в однотрубном исчислении, надземный тип прокладки (Пенополиуретановая изоляция) | 100 | 610,00 |
| 4 | Планируемая БМК № 4 | Строительство тепловых сетей общей протяженностью 100 м, а именно: 0 108 - 100 м, в однотрубном исчислении, надземный тип прокладки (Пенополиуретановая изоляция) | 100 | 610,00 |
| 5 | Планируемая БМК № 5 | Строительство тепловых сетей общей протяженностью 100 м, а именно: 0 108 - 100 м, в однотрубном исчислении, надземный тип прокладки (Пенополиуретановая изоляция) | 100 | 610,00 |

в сельском поселении Варламово (вариант 1 и вариант 2).

| № пл | Месторасположение площадки застройки (объекты) | Количеств о жилых домов | На хозбыт. нужды | для теплоис точнико в жил. домов | На обществ енные здания | Протяжённ ость сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Варламово, на площадке № 2 | 522 | 260 | 1475 | 474 | 14,375 |
| 2 | п. Варламово, на площадке № 1 | 280 | 174 | 1020 | 318 | 3,325 |
| 3 | п. Новая Крымза, на площадке № 4 | 66 | 40 | 232 | 68 | 1,45 |
| 4 | с. Демидовка, на площадке № 5 | 273 | 140 | 928 | 238 | 2,050 |

Расход газа, м3/час

| № п/п | Индикатор | Ед. изм. | Базовое | Перспективное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | до 2033 г. |
|  | Количество прекращений подачи тепловой |  |  |  |
| 1 | энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | Ед. | - | - |
|  | Количество прекращений подачи тепловой |  |  |  |
| 2 | энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | Ед. | - | - |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 166,60 | 166,26 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/ м2 |
| поселок Варламово |
| 4.1 | Модульная котельная № 1, ул. Кооперативная 15б | Гкал/ м2 | 0,107 | 0,107 |
| 4.2 | Модульная котельная № 2, ул. Кооперативная 29а | Гкал/ м2 | 0,165 | 0,165 |
| поселок Новая Крымза |
| 4.3 | Мини котельная № 1, ул. Рабочая 6 | Гкал/ м2 | 0,104 | 0,104 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |
| поселок Варламово |
| 5.1 | Модульная котельная № 1, ул. Кооперативная 15б |  | 0,54 | 0,57 |
| 5.2 | Модульная котельная № 2, ул. Кооперативная 29а |  | 0,46 | 0,46 |
| поселок Новая Крымза |
| 5.3 | Мини котельная № 1, ул. Рабочая 6 |  | 0,38 | 0,38 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к тепловой нагрузке | расчетной |
| поселок Варламово |
| 6.1 | Модульная котельная № 1, ул. Кооперативная 15б | м2/Гкал | 0,148 | 0,140 |
| 6.2 | Модульная котельная № 2, ул. Кооперативная 29а | м2/Гкал | 0,096 | 0,096 |
| поселок Новая Крымза |
| 6.3 | Мини котельная № 1, ул. Рабочая 6 | м2/Гкал | 0,147 | 0,147 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | т у.т./ кВт | - | - |

Таблица № 27 - Индикаторы развития систем теплоснабжения с. п. Варламово

| Показатели | Ед. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измерения | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 953,30 | 989,53 | 1 019,21 | 1 059,98 | 1 102,38 | 1 146,48 | 1 192,34 | 1 240,03 | 1 289,63 | 1 341,21 | 1 394,86 | 1 450,66 | 1 508,68 |
| холодная вода | тыс. руб. | 427,60 | 444,27 | 461,60 | 480,06 | 499,26 | 519,23 | 540,00 | 561,60 | 584,07 | 607,43 | 631,73 | 657,00 | 683,28 |
| тепловая энергия | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 842,25 | 143,82 | 177,67 | 224,78 | 273,77 | 324,72 | 377,71 | 432,82 | 490,13 | 549,74 | 611,73 | 676,20 | 743,25 |
|  |  |  | ,—1 | ,—1 | ,—1 | ,—1 | ,—1 | ,—1 |  | ,—1 | ,—1 | ,—1 | ,—i | ,—1 |
| ЕСН | тыс. руб. | сп (N 2 | ,3 ¦> 2 | СП ,3 сн сп 3 | СП о" ¦> 3 | ■t ,9 i> о 4 | о ,8 4 | СП ,7 00 4 | i> ,7 i> 5 | СП ,9 5 | ,2 СП 61 | ,7 tr-7 in 6 | ■t ,5 СП о 7 | ,5 in 7 |
| Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие затраты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внереализационные расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | тыс. руб. | 641,02 | 392,25 | 118,78 | 936,53 | 842,07 | 755,76 | 705,99 | 345,21 | 694,22 | 721,99 | 790,87 | 902,51 | 058,61 |
|  |  | 19 | 0 2 | 21 | 21 | 2 2 | 3 2 | 4 2 | 2 2 | 5 2 | 6 2 | 7 2 | 8 2 | 0 3 |
| Прибыль | тыс. руб. | 100,00 | 102,09 | 105,73 | 107,63 | 109,57 | 111,54 | 113,55 | 115,59 | 117,67 | 119,79 | 121,95 | 124,14 | 126,37 |
| Необходимая валовая выручка без учета мероприятий ИП | тыс. руб. | 741,02 | 494,34 | 224,51 | 044,16 | 951,64 | 867,29 | 819,53 | 460,80 | 811,89 | 841,78 | 912,82 | 026,65 | 184,98 |
|  |  |  | 0 |  | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 0 СП |

Единовременные инвестиции	|   тыс. руб.

Источник финансирования мероприятий

5 000

4 500

4 000

3 595

3 500

3 000 4

2 500 4

2 000 4

1 500

1 000