Обосновывающие-4

2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Значения прироста тепловой нагрузки перспективных объектов ИЖС определены в соответствии с СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Потребляемая тепловая мощность существующих и перспективных индивидуальных жилых домов сельского поселения Варламово рассчитана по укрупненным показателям и представлена в таблице № 31.

Таблица № 31 - Значения потребляемой тепловой мощности ИЖС с. п. Варламово, Гкал/ч.

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение | Расчетный срок строительства до 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прирост тепловой нагрузки индивидуальных жилых домов перспективного строительства всего, в т.ч.: | - | 34,32 |
| 1.1 | Площадка № 1 п. Варламово - 42000 м2 | - | 8,40 |
| 1.2 | Площадка № 2 п. Варламово - 78750 м2 | - | 15,75 |
| 1.3 | Площадка № 4 п. Новая Крымза - 9900 м2 | - | 1,98 |
| 1.4 | Площадка № 5 с. Демидовка - 40950 м2 | - | 8,19 |
| 2 | Потребляемая тепловая мощность индивидуальных жилых домов | 8,44 | 42,76 |

Прирост тепловой нагрузки перспективных объектов ИЖС составляет 34,32 Гкал/ч. Теплоснабжение существующих индивидуальных жилых домов осуществляется от собственных котлов. Согласно данным Генплана перспективную нагрузку ИЖС планируется обеспечить так же от индивидуальных источников (тип, технические характеристики и параметры источников тепловой энергии выбираются застройщиком на стадии рабочего проектирования).

В сводах правил прописаны критерии подключения потребителей к системам децентрализованного теплоснабжения:

-пунктом 12.27 свода правил СП 42.133330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» теплоснабжение в районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-двухквартирной  жилой  застройки  с  приусадебными  земельными участками допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований;

-пунктом 6.5.1 свода правил СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» системы поквартирного теплоснабжения применяются в многоквартирных жилых зданиях высотой до 28 м, а также в помещениях общественного назначения, встроенных в эти здания. При этом пунктом 6.5.2 в качестве источника теплоснабжения следует применять индивидуальные теплогенераторы полной заводской готовности на газообразном топливе с параметрами теплоносителя (температура, давление) не более 95 0С и 0,3 МПа соответственно.

Индивидуальные теплогенераторы теплопроизводительностью до 50 кВт и меньше следует устанавливать:

- в квартирах-кухнях, коридорах и нежилых помещениях;

- во встроенных помещениях общественного назначения - в специальных помещениях без постоянного пребывания людей.

Теплогенераторы теплопроизводительностью более 50 кВт следует размещать в отдельном помещении, при этом общая теплопроизводительность теплогенераторов в помещении не должно превышать 100 кВт:

-пунктом 6.6.2 свода правил СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт с параметрами теплоносителя не более (температура, давление) 950С и 0,6 МПа соответственно. Теплогенераторы следует размещать в отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания. При этом теплогенераторы на газообразном топливе теплопроизводительностью до 50 кВт следует устанавливать в соответствии с пунктом 6.5.2 настоящего свода правил.

Существующие и перспективные зоны действия индивидуального теплоснабжения на территории населенных пунктов сельского поселения Варламово представлены на рисунках № 28 - № 30.

На территориях поселков Вице-Смильтэнэ и Плодпитомник перспективное развитие до 2033 года не предусмотрено генпланом с. п. Варламово. Зона действия существующих индивидуальных источников тепловой энергии на территории поселка Плодпитомник представлена на рис. № 14 в разделе 1.4. Зона действия существующих индивидуальных источников тепловой энергии на территории поселка Вице-Смильтэнэ представлена на рис. № 18 в разделе 1.4.

Рис. № 28 - Существующие и перспективные зоны действия индивидуального теплоснабжения на территории поселка Новая Крымза

2.6	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии
(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в
производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных
зон, их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой
энергии (мощности) производственными объектами, с разделением по видам
теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне
действия каждого из существующих, или предлагаемых для строительства ,
источников тепловой энергии, на каждом этапе

Приросты потребления тепловой энергии объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования в Генеральном плане с. п. Варламово отсутствуют.

2.7	Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым
сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий
актуализации схемы теплоснабжения.

Перечень планируемых новых объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения, отсутствует.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения.

В данной схеме электронная модель систем теплоснабжения с. п. Варламово не разрабатывалась.

По численности населения п. Варламово и поселки, входящие всельское поселение Варламово относятся к малым городам России.

Численность с. п. Варламово на 01.01.2021 г. составляет 3 574 человека.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 1016 от 7.10.2014 г. Москва «О внесении изменений в требования к схемам теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154» установлено, что:

При разработке схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения от 10 тыс. человек до 100 тыс. человек соблюдение требований, указанных в подпункте «в» пункта 18 и пункте 38 («Электронная модель системы теплоснабжения поселения, сельского округа») требований к схемам теплоснабжения, утвержденных настоящим постановлением, не является обязательным.

Разработка электронной модели системы теплоснабжения может быть осуществлена по требованию заказчика при следующей актуализации настоящей схемы.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей. 4.1 Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки в каждой  из  выделенных зон   действия  источников  тепловой  энергии  с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

Показатели тепловой мощности и тепловой нагрузки существующих систем теплоснабжения сельского поселения Варламово на балансе МКП «ЖКХ Варламово» представлены в таблицах № 32 - № 40.

Таблица № 32 - Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки Модульной котельной № 1 в п. Варламово на ул. Кооперативной-15б

| № п/п | Наименование | Базовое значение | Перспективное значение до 2025 г. | Перспективное значение до 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
| 3 | Затраты на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 4 | Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 2,98 | 2,98 | 2,98 |
| 5 | Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал/ч, | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 |
| 6 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей, Гкал/ч | 1,5544 | 1,6544 | 1,6544 |
| 7 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | +1,4 | +1,3 | +1,3 |

Тепловая нагрузка подключенных потребителей модульной котельной № 1 до 2025 года предположительно возрастет на 0,1 Гкал/час в связи с планируемой реконструкцией ДК с увеличением мощности объекта на 50 мест, согласно генплану. Дефицита установленной мощности на модульной котельной № 1 до конца расчетного периода развития не ожидается.

Таблица № 33 - Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки Модульной котельной № 2 в п. Варламово на ул. Кооперативной-29а

| № п/п | Наименование | Базовое значение | Перспективное значение до 2025 г. | Перспективное значение до 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,728 | 1,728 | 1,728 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,728 | 1,728 | 1,728 |
| 3 | Затраты на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 4 | Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 1,717 | 1,717 | 1,717 |
| 5 | Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал/ч, | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 |
| 6 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей, Гкал/ч | 0,7644 | 0,7644 | 0,7644 |
| 7 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | +0,94 | +0,94 | +0,94 |

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки Модульной котельной № 2 в п. Варламово на ул. Кооперативной-29а до конца расчетного периода развития не изменятся ввиду отсутствия подключения перспективных

объектов к данному источнику тепловой энергии, согласно генплану.

Таблица № 34 - Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки

Мини котельной отельной № 1 в п. Новая Крымза на ул. Рабочей-6

| № п/п | Наименование | Базовое значение | Перспективное значение до 2025 г. | Перспективное значение до 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| 3 | Затраты на собственные и хоз. нужды котельной, Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 4 | ТМ источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 0,511 | 0,511 | 0,511 |
| 5 | Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал/ч, | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 6 | Тепловая нагрузка подключенных потребителей, Гкал/ч | 0,1879 | 0,1879 | 0,1879 |
| 7 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности источника т. э., Гкал/ч | +0,32 | +0,32 | +0,32 |

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки Мини котельной № 1 в п. Новая Крымза на ул. Рабочей-6 до конца расчетного периода развития не изменятся ввиду отсутствия подключения перспективных объектов к данному источнику тепловой энергии, согласно генплану.

Теплоснабжение новых потребителей с. п. Варламово будет осуществляться от перспективных источников тепловой энергии - котельных блочно-модульного типа и от индивидуальных источников тепловой энергии - котлов различной модификации. Тип индивидуальных газовых котлов и их технические характеристики уточняются на стадии рабочего проектирования согласно проектно-сметной документации.

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки блочно-модульных котельных, планируемых к размещению на территории населенных пунктов сельского поселения Варламово представлены в таблице № 35. Таблица № 35 - Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки блочно-модульных  котельных,   планируемых  к  размещению   на  территории

населенных пунктов сельского поселения Варламово

| Источник тепловой энергии | Установленная тепловая мощность источника ТЭ, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника ТЭ, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные нужды котельной, Гкал/ч | Тепловая нагрузка подключенных потребителей, Гкал/ч | Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В поселоке Варламово до 2032-2033гг |
| БМК № 1 | 0,215 | 0,215 | 0,0 | 0,2 | 0,0047 | +0,0103 |
| БМК № 2 | 0,860 | 0,860 | 0,0 | 0,8 | 0,0085 | +0,0515 |
| БМК № 3 | 0,387 | 0,387 | 0,0 | 0,377 | 0,0052 | +0,0048 |
| БМК № 4 | 0,473 | 0,473 | 0,0 | 0,436 | 0,0052 | +0,0318 |
| БМК № 5 | 0,387 | 0,387 | 0,0 | 0,314 | 0,0052 | +0,0678 |
| В поселке Новая Крымза до 2032-2033гг |
| БМК № 6 0,430 0,430 0,0 0,4 0,0052 +0,0248 |
| В селе Демидовка до 2032-2033гг |
| БМК № 7 | 0,774 | 0,774 | 0,0 | 0,6 | 0,0137 | +0,1603 |
| БМК № 8 | 0,215 | 0,215 | 0,0 | 0,188 | 0,0047 | +0,0223 |
| БМК № 9 | 0,258 | 0,258 | 0,0 | 0,238 | 0,0051 | +0,0149 |

4.2 Гидравлический расчет  передачи  теплоносителя  для  каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности)

обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода.

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода, не выполнен, так как данные материалы входят в состав электронной модели Схемы теплоснабжения. Разработка электронной модели с расчетом гидравлических режимов может быть реализована по требованию заказчика при актуализации настоящей Схемы.

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Значения резервов (дефицитов) существующих систем теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей приведены в п. 4.1

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения.

5.1	Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем
теплоснабжения (в случае их изменения относительно ранее принятого
варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном
порядке схеме теплоснабжения).

При разработке сценариев развития систем теплоснабжения с. п. Варламово учитывались климатический фактор и техническое состояние существующего оборудования теплоисточников и тепловых сетей.

Первый вариант развития

Первый вариант развития предполагает использование существующих источников тепловой энергии для теплоснабжения потребителей сельского поселения Варламово.

Второй вариант развития

Второй вариант развития предполагает строительство собственных источников тепловой энергии - котельных блочно - модульного типа.

5.2	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного
развития систем теплоснабжения.

В данной Схеме рассматривается второй вариант перспективного развития систем теплоснабжения. Первый вариант развития систем теплоснабжения не целесообразно использовать для объектов административно - общественного назначения, которые не входят в радиус эффективного теплоснабжения сельского поселения Варламово. Объекты, которые попадают в радиус эффективного теплоснабжения, подключают к существующим источникам тепловой энергии, если на них имеется запас тепловой мощности. В остальных случаях целесообразно использовать второй вариант развития систем теплоснабжения.

5.3	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного
развития систем теплоснабжения, на основе анализа ценовых (тарифных)
последствий для потребителей.

В данной схеме рассматривается второй вариант перспективного развития систем теплоснабжения.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе

в аварийных режимах.

В качестве теплоносителя от теплоисточников принята сетевая вода с расчетной температурой 95/70 0С.

На модульных котельных № 1 и № 2 в п. Варламово производится ХВО, на мини котельной № 1 в п. Новая Крымза не производится.

Расчетные показатели балансов теплоносителя систем теплоснабжения в городском поселении Варламово, включающие расходы сетевой воды, объем трубопроводов и потери в сетях, представлены в таблице № 36. Величина подпитки определена в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». Таблица № 36 - Перспективные балансы теплоносителя систем теплоснабжения

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии. 7.1       Определение      условий      организации      централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

Согласно генплану, объекты перспективного строительства на территории с. п. Варламово планируется обеспечить тепловой энергией от проектируемых новых теплоисточников. Для культбыта - отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД. В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в проектируемых зданиях культбыта, применять автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В автоматизированных тепловых пунктах устанавливать устройства попогодного регулирования. Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в надземном варианте, с применением труб в современной теплоизоляции.

Описание перспективных источников тепловой энергии в сельском поселении Варламово представлено в таблице № 37.

Весь индивидуальный жилой фонд обеспечивается теплом от собственных теплоисточников - котлов различной модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения. Строительство источника централизованного теплоснабжения и тепловых сетей для ИЖС экономически нецелесообразно в связи с низкой плотностью тепловой нагрузки и низких нагрузках конечных потребителей.

Строительство новых источников тепловой энергии (БМК № 1, БМК № 2, БМК № 3, БМК № 4, БМК № 5, БМК № 6, БМК № 7, БМК № 8, БМК № 9) предлагается для теплоснабжения планируемых объектов социальной инфраструктуры на свободных территориях с. п. Варламово. Подключение данных потребителей к существующим источникам теплоснабжения нецелесообразно, в связи с небольшой тепловой мощностью котельного оборудования действующих источников и малой пропускной способностью тепловых сетей.

Тип индивидуальных газовых котлов для отопления планируемых до 2025 года офисов ВОП на площадках № 1 в п. Варламово и № 5 в селе Демидовка выбирается застройщиком, технические характеристики перспективных ИГК уточняются на стадии рабочего проектирования согласно проектно-сметной документации.

7.2	Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в
соответствии с законодательством Российской Федерации об
электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к
генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном
режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Решения об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории сельского поселения Варламово, отсутствуют.

7.3	Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев
отнесения   генерирующего   объекта   к   объектам,   вывод   которых   из

113 эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения, (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения

До конца расчетного периода в сельском поселении Варламово случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения, не ожидается.

7.4	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой
энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для
обеспечения перспективных тепловых нагрузок.

В соответствии с Генеральным планом с. п. Варламово меры по переоборудованию котельной в источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

7.5	Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих
источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и
электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых
нагрузок.

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в с. п. Варламово отсутствуют.

7.6	Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для
выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и
перспективных тепловых нагрузок.

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не требуется.

7.7	Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с
увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия,
существующих источников тепловой энергии.

Мероприятия по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия, существующих источников тепловой энергии в с. п. Варламово не планируются.

7.8	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы
котельных, по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной
выработкой тепловой и электрической энергии.

Перевод котельных в пиковый режим не рассматривается. Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в с. п. Варламово отсутствуют.

7.9	Обоснование предложений по расширению зон действия
действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой
тепловой и электрической энергии.

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в с. п. Варламово отсутствуют.

7.10	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из
эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники
тепловой энергии.

Вывод в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии в с. п. Варламово не требуется.

7.11	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах
застройки сельского округа малоэтажными жилыми зданиями.

Согласно данным Генерального плана с. п. Варламово теплоснабжение перспективных зон индивидуального жилищного строительства на территориях п. Варламово,   п.   Новая   Крымза,   с.   Демидовка   планируется   обеспечить   от

индивидуальных источников (вариант 3). Это обусловлено низкой плотностью тепловой нагрузки, в связи с чем, развитие централизованного теплоснабжения в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями экономически не выгодно.

7.12	Обоснование перспективных балансов производства и потребления
тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и
присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения.

Увеличение перспективной тепловой нагрузки предполагается на Модульной котельной № 1 в поселке Варламово до 1,6544 Гкал/час в связи с реконструкцией подключенного к котельной ДК и увеличением его вместимости, согласно генплану.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения на расчетный период представлены в разделе 4.1.

7.13	Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции
существующих источников тепловой энергии с использованием
возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Предложения по строительству новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива отсутствуют.

7.14	Обоснование организации теплоснабжения в производственных
зонах на территории сельского поселения.

Изменение организации теплоснабжения в производственных зонах с. п. Варламово не планируется.

7.15 Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.

В соответствии с федеральным законом «О теплоснабжении» радиусом эффективного теплоснабжения называется максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра эффективности теплоснабжения, позволяет определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости, полезно отпущенной тепловой энергии. Экономически целесообразный радиус теплоснабжения должен формировать решения о реконструкции действующей системы теплоснабжения в направлении централизации или децентрализации локальных зон теплоснабжения и принципы организации вновь создаваемой системы теплоснабжения.

При расчете радиусов рассмотрены котельные, обеспечивающие теплоснабжение более 3-х объектов.

Результаты расчета оптимальных радиусов теплоснабжения от источников тепловой энергии в сельском поселении Варламово представлены в таблице № 38. Таблица № 38 - Радиусы эффективного теплоснабжения от котельных

| Источник теплоснабжения | Эффективный радиус теплоснабжения, м |
| --- | --- |
|  | базовый период | Расчетный срок (2033 г.) |
| Модульная котельная № 1 по ул. Кооперативная 15б в п. Варламово | 1190 | 1190 |
| Модульная котельная № 2 по ул. Кооперативная 29а в п. Варламово | 791 | 791 |
| Мини котельная № 1 по ул. Рабочей-6 в п. Новая Крымза | 225 | 225 |

Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

8.1	Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих
перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности
в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих
резервов).

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) в с. п. Варламово не требуется.

8.2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных
приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или
производственную застройку во вновь осваиваемых районах сельского округа.

Обеспечить тепловой энергией новых потребителей предлагается от новых источников тепловой энергии - котельных блочно-модульного типа и от индивидуальных источников тепловой энергии, следовательно, будет осуществляться строительство новых тепловых сетей в с. п. Варламово

Для теплоснабжения ряда перспективных объектов социального, производственного и культурно-бытового назначения предлагается строительство распределительных тепловых сетей от планируемых блочно-модульных котельных.

Характеристики участков новых распределительных тепловых сетей представлены в таблице № 39.

Таблица № 39 - Характеристики участков новых распределительных тепловых сетей от планируемых блочно-модульных котельных.

| Наименование источника тепловой энергии | Номер участка | Способ прокладки | Диаметр тепловой сети, мм | Протяженность сети (в однотрубном исчислении), м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемая БМК № 1 | Уч-1 | Надземная | 89 | 100 |
| Планируемая БМК № 2 | Уч-1 | Надземная | 159 | 100 |
|  | Уч-2 | Надземная | 108 | 40 |
| Планируемая БМК № 3 | Уч-1 | Надземная | 108 | 100 |
| Планируемая БМК № 4 | Уч-1 | Надземная | 108 | 100 |
| Планируемая БМК № 5 | Уч-1 | Надземная | 108 | 100 |
| Планируемая БМК № 6 | Уч-1 | Надземная | 108 | 100 |
| Планируемая БМК № 7 | Уч-1 | Надземная | 133 | 100 |
| Планируемая БМК № 8 | Уч-1 | Надземная | 89 | 100 |
| Наименование источника тепловой энергии | Номер участка | Способ прокладки | Диаметр тепловой сети, мм | Протяженность сети (в однотрубном исчислении), м |
| Планируемая БМК № 9 | Уч-1 | Надземная | 89 | 100 |

На территории с. п. Варламово для подключения перспективных объектов строительства к новым блочно-модульным котельным планируется строительство тепловых сетей общей протяженностью ориентировочно 940 м (в однотрубном исчислении). Способ прокладки - надземная прокладка.

8.3	Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при
наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии
потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении
надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения в с. п. Варламово, не требуется.

8.4	Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения
эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за
счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации
котельных.

Надобность перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидация котельных, отсутствует.

8.5	Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной
надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей в с. п. Варламово для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения не требуется.

8.6	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра
трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в с. п. Варламово не требуется.

8.7	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с
исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, не требуется.

Тепловые сети на территории с. п. Варламово, исчерпавшие свой срок эксплуатации, отсутствуют.

8.8	Строительство и реконструкция насосных станций.
Строительство насосных станций на территории с.  п.  Варламово не

требуется.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

9.1	Технико-экономическое обоснование предложений по типам
присоединений тепл оп отребляющих установок потребителей (или
присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим
перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения
(горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения.

Источники тепловой энергии сельского поселения Варламово функционируют по закрытой системе теплоснабжения. Присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения, до конца расчетного периода не ожидаются.

9.2	Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой
энергии от источников тепловой энергии.

Существуют три способа регулирования отпуска тепловой энергии:

- качественный, заключающийся в регулировании отпуска теплоты за счет изменения температуры теплоносителя, при сохранении постоянным его расхода;

- количественный, заключающийся в регулировании отпуска теплоты путем изменения расхода теплоносителя при постоянной температуре;

- качественно-количественный, заключающийся в регулировании отпуска теплоты посредством одновременного изменения расхода и температуры теплоносителя;

Применяемый в настоящее время в системах теплоснабжения сельского поселения Варламово качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии обеспечивает стабильность гидравлического режима тепловой сети и возможность подключения абонентов по наиболее простой и недорогой зависимой схеме с элеватором.

9.3	Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения
передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы
теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего
водоснабжения.

Открытые системы теплоснабжения сельского поселения Варламово отсутствуют. Реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не требуется.

9.4	Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы
теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего
водоснабжения.

Открытые системы теплоснабжения сельского поселения Варламово отсутствуют.

Инвестиции для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не требуются.

9.5	Оценка целевых показателей эффективности и качества
теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего
водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения.

Существуют следующие недостатки открытой системы теплоснабжения:

-	повышенные расходы тепловой энергии на отопление и ГВС;

-	высокие удельные расходы топлива и электроэнергии на производство тепловой энергии;

-	повышенные затраты на эксплуатацию котельных и тепловых сетей;

-	не обеспечивается качественное теплоснабжение потребителей из-за больших потерь тепла и количества повреждений на тепловых сетях;

- повышенные затраты на химводоподготовку;

- при небольшом разборе вода начинает остывать в трубах; Преимущества открытой системы теплоснабжения: поскольку используются

сразу несколько теплоисточников, в случае повреждения на трубопроводе система

проявляет живучесть - полной остановки циркуляции не происходит, потребителей длительное время удерживают на затухающей схеме.

9.6 Предложения по источникам инвестиций.

Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не запланированы. Инвестиции для этих мероприятий не требуются.

Глава 10. Перспективные топливные балансы. 10.1. Расчеты перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории сельского поселения, по каждому источнику тепловой энергии

Основным видом топлива в котельных с. п. Варламово, является природный

газ.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах сельского поселения по видам основного топлива представлены в таблице № 40.

Таблица № 40 - Перспективные топливные балансы систем теплоснабжения

| Источник теплоснабжения | Суммарная тепловая нагрузка котельной, Гкал/ч | Расчетная годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Максимальный часовой расход условного топлива, кг у.т./ч | Удельный расход основного топлива, кг у.т./Гкал (средневзвешенный) | Расчетный годовой расход основного топлива, т у.т. | Расчетный годовой расход основного топлива, тыс. м3 прир. газа (низшая теплота сгорания 8200 Ккал/м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемая БМК № 8 | 0,1927 | 453,42 | 29,92 | 155,28 | 70,41 | 61,01 |
| Планируемая БМК № 9 | 0,2431 | 572,01 | 37,75 | 155,28 | 88,82 | 76,97 |

Максимальный часовой расход условного и натурального топлива на Модульной котельной № 1 в поселке Варламово по ул. Кооперативной 15Б увеличится в связи с реконструкцией подключенного к котельной ДК до 2025 года и увеличением вместимости объекта, согласно генплану.

На остальных источниках тепловой энергии, расположенных на территории сельского поселения Варламово, значения перспективных топливных балансов до 2033 года не изменятся, в связи с отсутствием подключения новых потребителей к данным системам теплоснабжения.

10.2	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных
запасов аварийных видов топлива.

Аварийное топливо на котельных с. п. Варламово отсутствует.

10.3	Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том
числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов
топлива

Подробная информация по используемым видам топлива приведена в пункте 1.8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом» настоящего документа.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

Для разработки данной главы были использованы Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 310 от 26.07.2013.

Надежность теплоснабжения обеспечивается стабильной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Для определения надежности систем коммунального теплоснабжения по
каждой котельной и по сельскому поселению в целом используются критерии,
характеризующие	состояние	электроснабжения,	водоснабжения,

топливоснабжения источников теплоты, соответствие мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых сетей.

Показатель надежности рассчитывается по формуле:

v Кэ + Кв + Кт + Кб + Кр + Кс + Котк + Кнед + Кж
Кнад -

n

где:

Кэ - надежность электроснабжения источника теплоты, Кв - надежность водоснабжения источника теплоты, Кт - надежность топливоснабжения источника теплоты,

Кб - размер дефицита (соответствие тепловой мощности источников теплоты и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей),

Кр - коэффициент резервирования, который определяется отношением резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту.

Кс - коэффициент состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов.

Котк - показатель интенсивности отказов тепловых сетей.

Кнед - показатель относительного недоотпуска тепла Кж - показатель качества теплоснабжения. n - число показателей, учтенных в числителе

Данные критерии зависят от наличия резервного электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения, состояния тепловых сетей, и определяются индивидуально для каждой системы теплоснабжения, в соответствии с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 416.2000, утвержденными приказом Госстроя РФ № 203 от 6.09.2000.

Критерии и коэффициент надежности приведены в таблице № 41. Таблица № 41 - Критерии надежности систем теплоснабжения

| Наименование котельной | Надежность электроснабжения Кэ | Надежность водоснабжения Кв | Надежность топливоснабжения Кт | Размер дефицита тепловой мощности Кб | Уровень резервирования Кр | Коэффициент состояния тепловых сетей Кс | Показатель интенсивности отказов тепловых сетей Котк | Показатель относительного недоотпуска тепла Кнед | Показатель качества теплоснабжения Кж | Коэффициент надежности Кнад |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Варламово |
| Модульная котельная № 1, ул. Кооперативная 15б | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
| Модульная котельная № 2, ул. Кооперативная 29а | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
| п. Новая Крымза |
| Мини котельная № 1, ул. Рабочая 6 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 |

Показатель   надежности   системы   теплоснабжения   каждой   котельной с. п. Варламово (Кнад) определяется как:

„	Кэ + Кв + Кт + Кб + Кр + Кнед + Кж

Показатель  надежности  системы  теплоснабжения   с.п.   Варламово   (Кнад) определяется как:

Ксист Qi • кнГ +	+ Qn • кн- n

над	Q1 +.... + Qn

В   зависимости   от   полученных   показателей   надежности   системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:

- высоконадежные - более 0,9;

- надежные - 0,75 - 0,89;

- малонадежные - 0,5 - 0,74;

- ненадежные - менее 0,5.

Надежность систем теплоснабжения с. п. Варламово представлена в таблице

№ 42.

Таблица № 42 - Надежность систем теплоснабжения с. п. Варламово

| Населенные пункты | Надежность теплоснабжения |
| --- | --- |
| с. п. Варламово МКП «ЖКХ Варламово» | 0,9 |

Выводы:

-из приведенной таблицы № 42, следует что, системы теплоснабжения с. п. Варламово относятся к надежным системам теплоснабжения.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и

техническое перевооружение. 12.1     Оценка    финансовых    потребностей     для     осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Финансовые затраты на строительство новых источников тепловой энергии представлены в таблице № 43. Оценка финансовых потребностей производилась на основании Прайс-листов, представленных в приложении 1.

Таблица № 43 - Финансовые потребности на строительство новых котельных в сельского поселении Варламово (вариант 1 и вариант 2).

| № п/п | Описание мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство котельной № 1 блочно-модульного типа мощностью 0,25 МВт | 1,500 |
| 2 | Строительство котельной № 2 блочно-модульного типа мощностью 1,0 МВт | 3,800 |
| 3 | Строительство котельной № 3 блочно-модульного типа мощностью 0, 45 МВт | 2,000 |
| 4 | Строительство котельной № 4 блочно-модульного типа мощностью 0,55 МВт | 2,500 |
| 5 | Строительство котельной № 5 блочно-модульного типа мощностью 0,45 МВт | 2,000 |
| 6 | Строительство котельной № 6 блочно-модульного типа мощностью 0,5 МВт | 2,400 |
| 7 | Строительство котельной № 7 блочно-модульного типа мощностью 0,9 МВт | 3,600 |
| 8 | Строительство котельной № 8 блочно-модульного типа мощностью 0,25 МВт | 1,500 |
| 9 | Строительство котельной № 9 блочно-модульного типа мощностью 0,3 МВт | 1,700 |
| Итого: | 21,0 |

Для строительства новых источников теплоснабжения в сельском поселении Варламово необходимы капитальные вложения в размере около 21,00 млн. руб. (вариант 1 и вариант 2).

Реконструкция существующих источников тепловой энергии сельского поселения Варламово не требуются.

Оценка денежных затрат на строительство новых трубопроводов с пенополиуретановой изоляцией подготовлена с использованием Программного комплекса Estimate и ТСНБ-ТЕР-2001 Самарской области в редакции 2014 года и представлена в приложение 2.

Финансовые затраты на строительство новых тепловых сетей представлены в таблице № 44 (вариант 1 и вариант 2).

Таблица № 44 - Финансовые потребности на строительство новых тепловых сетей

Для строительства новых тепловых сетей общей протяженностью ориентировочно 940 м (в однотрубном исчислении) необходимы капитальные вложения в размере 4,77 млн. руб. (вариант 1 и вариант 2).

На территории с. п. Варламово реконструкция тепловых сетей от действующих источников не требуется.

12.2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.

Финансирование мероприятий по реконструкции существующих источников тепловой энергии может осуществляться при наличии собственных средств у теплоснабжающей организации МКП «ЖКХ Варламово». В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации инвестиционных проектов развития системы теплоснабжения.

Финансирование строительства новых котельных и тепловых сетей для теплоснабжения перспективных общественных зданий возможно из бюджетов различного уровня, при вхождении в соответствующие программы.

12.3 Расчеты эффективности инвестиций.

Согласно утвержденному Генплану, Схема теплоснабжения сельского поселения Варламово разработана с учетом перспективного развития до 2033 года.

Расчет инвестиций произведен на срок 11 лет (до 2033 г.). Ставка дисконтирования принята 7,75 %. Прогнозные индекс - дефляторы представлены в таблице № 45.

Таблица № 45 - Прогнозные индекс - дефляторы

Наименование индекса     | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026

| Индекс потребительских цен (для определения расходов на оплату труда и социальные выплаты), % | 103,2 | 103,6 | 103,9 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс цен производителей промышленной продукции (для определения затрат по статьям условно-постоянных расходов, кроме оплаты труда, социальных выплат, амортизации и налога на имущество), % | 102,7 | 103,5 | 103,9 | 104,5 | 104,3 | 104,3 | 104,3 |
| Индекс цен на природный газ, % | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
| Индекс цен на электрическую энергию (регулируемых тарифов и рыночных цен, для всех категорий потребителей, исключая население), % | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
| Тепловая энергия, % | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Водоснабжение, водоотведение, % | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Индекс-дефлятор в строительстве, % | 103,7 | 103,9 | 104,2 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 |

Ценовые последствия для потребителей при реализации строительства источников тепловой энергии и тепловых сетей с. п. Варламово представлены в главе 14, таблица № 47.

# Text boxes

Рис. № 29 - Существующие и перспективные зоны действия индивидуального теплоснабжения на территории поселка Варламово

Рис. № 30 - Существующие и перспективные зоны действия индивидуального теплоснабжения на территории села Демидовка

| Источник теплоснабжения | Расчетный расход сетевой воды, м3/ч | Объем теплоносителя в тепловой сети отопления, м3 | Расход воды для подпитки тепловой сети отопления, м3/ч | Аварийная величина подпитки тепловой сети отопления, м3/ч | Годовой расход воды для подпитки тепловой сети отопления, тыс. | Производительность ВПУ, м3/ч | Резерв/дефицит производительности ВПУ м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие источники тепловой энергии в поселке Варламово |
| Модульная котельная № 1, ул. Кооперативная 15б | 87,26 | 3,75 | 0,028 | 0,075 | 137,03 | н. д. | н. д. |
| Модульная котельная № 2, ул. Кооперативная 29а | 83,09 | 2,96 | 0,022 | 0,059 | 108,2 | н. д. | н. д. |
| Существующий источник тепловой энергии в поселке Новая Крымза |
| Мини котельная № 1, ул. Рабочая 6 23,3 1,39 0,01 0,028 50,79 - - |
| Перспективные источники тепловой энергии в поселке Варламово |
| Перспективная БМК № 1 | 10,24 | 0,62 | 0,005 | 0,012 | 22,655 | - | - |
| Перспективная БМК № 2 | 42,23 | 2,36 | 0,018 | 0,047 | 86,234 | - | - |
| Перспективная БМК № 3 | 19,26 | 0,92 | 0,007 | 0,018 | 33,617 | - | - |
| Перспективная БМК № 4 | 22,26 | 0,92 | 0,007 | 0,018 | 33,617 | - | - |
| Перспективная БМК № 5 | 19,26 | 0,92 | 0,007 | 0,018 | 33,617 | - | - |
| Перспективный источник тепловой энергии в поселке Новая Крымза |
| Перспективная БМК № 6 20,26 0,92 0,007 0,018 33,617 - - |
| Перспективные источники тепловой энергии в селе Демидовка |
| Перспективная БМК № 7 | 30,55 | 1,39 | 0,010 | 0,028 | 50,791 | - | - |
| Перспективная БМК № 8 | 10,24 | 0,62 | 0,005 | 0,012 | 22,655 | - | - |
| Перспективная БМК № 9 | 10,24 | 0,62 | 0,005 | 0,012 | 22,655 | - | - |

с. п. Варламово на расчетный срок до 2033 г.

| Источник теплоснабжения | Местоположение | Срок строительства | Наименование объекта теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| Перспективная новая БМК № 1 | п. Варламово, площадка № 1 | до 2032 г. | ФОК 1000 м2 |
| Перспективная новая БМК № 2 | п. Варламово, площадка № 1 | до 2032 г. | ДК на 400 мест |
| Перспективная новая БМК № 3 | п. Варламово, площадка № 1 | до 2032 г. | ДОУ на 120 мест |
| Перспективная новая БМК № 4 | п. Варламово, площадка № 1 | до 2032 г. | СОШ на 330 учащихся |
| Перспективная новая БМК № 5 | п. Варламово, площадка № 2 | до 2032 г. | ДОУ на 100 мест |
| Перспективная новая БМК № 6 | п. Новая Крымза, ул. Центральная | до 2032 г. | ДК на 200 мест |
| Перспективная новая БМК № 7 | с. Демидовка, площадка № 5 | до 2032 г. | ДК на 300 мест |
| Перспективная новая БМК № 8 | с. Демидовка, площадка № 5 | до 2032 г. | ДОУ на 60 мест |
| Перспективная новая БМК № 9 | с. Демидовка, площадка № 5 | до 2032 г. | СОШ на 180 учащихся |

Таблица № 37 - Перспективные источники теплоснабжения (БМК)

| Источник теплоснабжения | Суммарная тепловая нагрузка котельной, Гкал/ч | Расчетная годовая выработка тепловой энергии, Гкал | Максимальный часовой расход условного топлива, кг у.т./ч | Удельный расход основного топлива, кг у.т./Гкал (средневзвешенный) | Расчетный годовой расход основного топлива, т у.т. | Расчетный годовой расход основного топлива, тыс. м3 природного газа (низшая теплота сгорания 8200 Ккал/м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие источники тепловой энергии в поселке Варламово |
| Модульная котельная № 1, ул. Кооперативная 15б | 1,710 | 5463,45 | 284,88 | 166,6 | 910,21 | 788,74 |
| Модульная котельная № 2, ул. Кооперативная 29а | 0,788 | 2517,66 | 131,28 | 166,6 | 419,44 | 363,47 |
| Существующий источник тепловой энергии в поселке Новая Крымза |
| Мини котельная № 1 ул. Рабочая 6 | 0,196 | 626,22 | 32,65 | 166,6 | 104,33 | 90,41 |
| Планируемые источники тепловой энергии в поселке Варламово |
| Планируемая БМК № 1 | 0,2047 | 481,695 | 31,786 | 155,28 | 74,797 | 64,816 |
| Планируемая БМК № 2 | 0,8085 | 1902,4 | 125,54 | 155,28 | 295,4 | 340,89 |
| Планируемая БМК № 3 | 0,3822 | 899,32 | 59,35 | 155,28 | 139,65 | 121,01 |
| Планируемая БМК № 4 | 0,4412 | 1038,14 | 68,51 | 155,28 | 161,2 | 139,69 |
| Планируемая БМК № 5 | 0,3192 | 751,07 | 49,56 | 155,28 | 116,63 | 101,06 |
| Планируемый источник тепловой энергии в поселке Новая Крымза |
| Планируемая БМК № 6 | 0,4052 | 953,507 | 62,919 | 155,28 | 148,06 | 128,302 |
| Планируемые источники тепловой энергии в селе Демидовка |
| Планируемая БМК № 7 | 0,6137 | 1444,04 | 95,29 | 155,28 | 224,23 | 194,31 |

с. п. Варламово на расчетный срок до 2033 г.

| № п/п | Котельная | Вид работ | L участка(в однотрубном исчисл.), м | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительство тепловых сетей общей |  |  |
| 1 | Планируемая БМК № 1 | 0 89 - 100 м, в однотрубном исчислении, надземный тип прокладки (Пенополиуретановая изоляция) | 100 | 250,00 |
|  |  | Строительство тепловых сетей общей |  |  |
| 2 | Планируемая БМК № 2 | протяженностью 140 м, а именно: 0 159 - 100 м, и 0 108 - 40 м в | 100 | 930,00 |
|  |  | однотрубном исчислении, надземный тип прокладки (Пенополиуретановая изоляция) |  |  |
|  |  | Строительство тепловых сетей общей |  |  |
|  | Планируемая | протяженностью 100 м, а именно: |  |  |
| 3 | БМК № 3 | 0 108 - 100 м, в однотрубном исчислении, надземный тип прокладки (Пенополиуретановая изоляция) | 100 | 610,00 |
|  |  | Строительство тепловых сетей общей |  |  |
|  | Планируемая | протяженностью 100 м, а именно: |  |  |
| 4 | БМК № 4 | 0 108 - 100 м, в однотрубном исчислении, надземный тип прокладки (Пенополиуретановая изоляция) | 100 | 610,00 |
|  |  | Строительство тепловых сетей общей |  |  |
|  | Планируемая | протяженностью 100 м, а именно: |  |  |
| 5 | БМК № 5 | 0 108 - 100 м, в однотрубном исчислении, надземный тип прокладки (Пенополиуретановая изоляция) | 100 | 610,00 |
|  |  | Строительство тепловых сетей общей |  |  |
|  | Планируемая | протяженностью 100 м, а именно: |  |  |
| 6 | БМК № 6 | 0 108 - 100 м, в однотрубном исчислении, надземный тип прокладки (Пенополиуретановая изоляция) | 100 | 610,00 |
|  |  | Строительство тепловых сетей общей |  |  |
|  | Планируемая | протяженностью 100 м, а именно: |  |  |
| 7 | БМК № 7 | 0 133 - 100 м, в однотрубном исчислении, надземный тип прокладки (Пенополиуретановая изоляция) | 100 | 650,00 |

в сельском поселении Варламово (вариант 1 и вариант 2).

| № п/п | Котельная | Вид работ | L участка(в однотрубном исчисл.), м | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительство тепловых сетей общей |  |  |
|  | Планируемая | протяженностью 100 м, а именно: |  |  |
| 8 | БМК № 8 | 0 89 - 100 м, в однотрубном исчислении, надземный тип прокладки (Пенополиуретановая изоляция) | 100 | 250,00 |
|  |  | Строительство тепловых сетей общей |  |  |
|  | Планируемая | протяженностью 100 м, а именно: |  |  |
| 9 | БМК № 9 | 0 89 - 100 м, в однотрубном исчислении, надземный тип прокладки (Пенополиуретановая изоляция) | 100 | 250,00 |
| Итого: | 940 | 4770,0 |

Примечание: стоимость указана по среднерыночным ценам объектов аналогов. Конечная стоимость работ устанавливается после обследования теплофикационного оборудования, и составления проектно-сметной документации.