# Общество с ограниченной ответственностью

# « Сызраньводоканал »

# 446020, Россия, Самарская область, г. Сызрань, ул. Комарова, д. 5

# ИНН/КПП 6325028144/632501001   р/с 40702810400000000624

# в  ООО « Земский банк » г. Сызрани

# к/с 30101810800000000811 БИК 043606811 ОКПО 54052275  ОКОНХ 90213  ОКОГУ 49014

# ОКАТО 36435000000  ОКФС   16 ОКОПФ 65

# тел. ( 8464 ) 353364 ; факс ( 8464 ) 350602 ; e-mail : svk_du@ mail. ru

Производственная   лаборатория

446019, Россия, Самарская область, г. Сызрань, пер. Чебоксарский, д. 21

тел. (8464)342031 ; e-mail :  svklabbos@yandex.ru

Аттестат аккредитации №  RA.RU.21AH16  выдан 03.09.2015 г.,

дата включения в Реестр аккредитованных лиц 27.07.2015 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ

# исследования   качества  природных ( подземных ) вод

# (источников питьевого водоснабжения)

# по санитарно-химическим , радиологическим и микробиологическим показателям

# на участке  водозабора за 2016 год.

# Выполнен   в    лаборатории :     ООО « Сызраньводоканал »

Точка отбора :  Бутырский водозабор  , скважина № 1

Cамарская область , Сызранский район , с. Чекалино , ул. Железникова , д.80А

Дополнительные сведения (НД на методы отбора , условия  транспортировки, тара ,  и т.д.)  :

ГОСТ 31861-2012 , ГОСТ Р 56237-2014 ,   ГОСТ   31942 – 2012 , автотранспортом

# САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ

| Ингредиенты | Содержание в 1 дм³ | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | ПДК, мг/дм³ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мг | мг | мг | мг |  |  |
| Дата отбора проб | 21.01.16 г | 11.02.16 г | 21.04.16 г | 25.07.16 г |  |  |
| Запах при 20 ºС (балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 3351-74, п.2 | 2 балл |
| Запах при 60 ºС (балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 3351-74, п.2 | 2 балл |
| Вкус, привкус ( балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 3351-74, п.3 | 2 балл |
| Цветность ( градус) | 2,9 | 3,7 | 4,8 | 7,2 | ГОСТ 31868-2012 ,метод Б | 20 град |
| Мутность ( по формазину) | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005 | 2,6 ЕМФ |
| Водородный показатель | 7,3 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 6-9 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | 557 | 546 | 630 | 520 | ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (издание 2011 г) | 1000 |
| Жесткость общая (градус) | 6,0 | 5,5 | 5,2 | 5,8 | ГОСТ 31954-2012 , метод А | 7 ºЖ |
| Окисляемость пермангана | 0,76 | 0,92 | 1,1 | 0,94 | ГОСТ Р 55684-2013 | 5,0 |
| Щелочность общая (ммоль/дм³) | 5,15 | 5,05 | 5,05 | 4,7 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.245 – 2007 (издание 2012 г) | Не нормир |
| Катионы : |  |  |  |  |  |  |
| Железо (Fe, суммарно) | < 0,05 | < 0,05 | 0,15 | < 0,05 | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96(изд.2011 г) | 0,3 |
| Марганец (Mn, суммарно) | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | ПНД Ф 14.1:2.61-96 (издание 2013 г) | 0,1 |
| Медь (Cu, суммарно) | < 0,002 | 0,02 | < 0,002 | < 0,002 | ПНД Ф 14.1:2:4.48-96 (изд. 2011 г) ГОСТ 4388-72, п.2 | 1,0 |
| Мышьяк (As, суммарно) | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | ГОСТ 4152-89 | 0,01 |
| Ртуть (Hg, суммарно) | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | ГОСТ 31950-2012 , метод 1 | 0,0005 |
| Кальций (Ca) | 83 | 93 | 79 | 97 | ГОСТ 23268.5-78 , п.2 | Не нормир |
| Магний (Mg) | 23 | 10 | 16 | 11 | ГОСТ 23268.5-78 , п.3 | 50 |
| Алюминий (Al³+) | < 0,04 | < 0,04 | < 0,04 | < 0,04 | ГОСТ 18165-2014 , метод Б | 0,2 |
| Бор (B, суммарно) | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ГОСТ 31949-2012 | 0,5 |
| Калий, натрий (суммарно) | 35 | 38 | 70 | 25 | РД 52.24.414-2009, расчетный | Не нормир |
| Всего |  |  |  |  |  |  |

Общее количество страниц – 2 , страница  1

| Ингредиенты | Содержание в 1 дм ³ | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | ПДК, мг/дм³ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мг | мг | мг | мг |  |  |
| Анионы : |  |  |  |  |  |  |
| Гидрокарбонаты | 314 | 308 | 308 | 283,734 | ГОСТ 31957-2012, метод А , п.5.5.5 (расч) | Не нормир |
| Аммоний-ион(в пересчете на аммиак (по азоту) | < 0,05 | 0,06 | 0,06 | < 0,05 | ПНД Ф 14.1:2:4.262-2010 | 2,0 |
| Нитрит-ион | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 (издание 2011 г) | 3,3 |
| Нитраты ( по NO3ֿ) | 5,0 | 3,7 | 3,7 | 8,3 | ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (издание 2011 г) | 45 |
| Хлориды ( Clֿ) | 8,0 | 11 | 8,0 | 5,0 | ПНД Ф 14.1:2.96-97 (издание 2016 г.) | 350 |
| Сульфаты (SO4²ֿ) | 94 | 81 | 144 | 93 | ГОСТ 31940-2012 , методы 1 | 500 |
| Фториды ( Fֿ) | 0,49 | 0,45 | 0,44 | 0,51 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 (издание 2012 г) | 1,2-1,5 |
| Фосфат – ионы | 0,16 | 0,2 | 0,23 | 0,18 | ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 (издание 2011 г) | 3,5 |
| Цианиды | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | ГОСТ 31863 – 2012 | 0,07 |
| Роданид-ион | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | ПНД Ф 14.1:2:4.156-99 (издание 2015 г) | 0,1 |
| Гидросульфид-ион (в расчете на S²ֿ), сероводород, сульфиды | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 (издание 2010 г) | 0,05 |
| Нефтепродукты (суммарно) | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г) | 0,1 |
| Поверхностно-активные вещества,анионоактивные | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | ГОСТ 31857-2012 , метод 1 | 0,5 |
| Фенольный индекс | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г) | 0,25 |
| Температура, o C | 8,2 | 8,7 | 9,2 | 9,7 | РД 52.24.496-2005 | Не нормир |
| УЭП, См/м | - | - | - | - | РД 52.24.495-2005 | Не нормир |
| Радиологические показатели : |
| Суммарная удельная : альфа- активность | - | 0,034 | 0,052 | 0,042 | ГОСТ 31864-2012 | 0,2 |
| бета-активность радионуклидов (Бк) | - | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | МР 2.6.1.0064-2012 | 1,0 |

Микробиологические исследования :

| Определяемые показатели | Дата отбора | НД на методы исследований | Величина допустимого уровня |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 21.01.16 г | 11.02.16 г | 21.04.16 г | 25.07.16 г |  |  |
| ОМЧ,КОЕ в 1 мл воды | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 | Не более 50 |
| ОКБ,КОЕ в100 мл воды | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 | Отсутствие |
| ТКБ,КОЕ в100 мл воды | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 | Отсутствие |
| Колифаги , БОЕ в 100 мл воды | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 | Отсутствие |

Вывод  :  согласно выполненных лабораторных  исследований пробы воды  по санитарно - химическим показателям   соответствуют гигиеническим  требованиям к качеству питьевой воды СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества . Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения » , ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования », ГН 2.1.5.2280-07.

По радиологическим показателям  пробы  воды соответствуют требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 « Нормы радиационной безопасности   ( НРБ-99/2009) ».

Согласно  выполненных лабораторных исследований пробы  воды по микробиологическим показателям  cоответствуют     гигиеническим требованиям к качеству питьевой воды  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения ».

Начальник  лаборатории                                                                                                          Ягшыева  О.В.

Общее количество страниц – 2 , страница  2

# Общество с ограниченной ответственностью

# « Сызраньводоканал »

# 446020, Россия, Самарская область, г. Сызрань, ул. Комарова, д. 5

# ИНН/КПП 6325028144/632501001   р/с 40702810400000000624

# в  ООО « Земский банк » г. Сызрани

# к/с 30101810800000000811 БИК 043606811 ОКПО 54052275  ОКОНХ 90213  ОКОГУ 49014

# ОКАТО 36435000000  ОКФС   16 ОКОПФ 65

# тел. ( 8464 ) 353364 ; факс ( 8464 ) 350602 ; e-mail : svk_du@ mail. ru

Производственная   лаборатория

446019, Россия, Самарская область, г. Сызрань, пер. Чебоксарский, д. 21

тел. (8464)342031 ; e-mail :  svklabbos@yandex.ru

Аттестат аккредитации №  RA.RU.21AH16  выдан 03.09.2015 г.,

дата включения в Реестр аккредитованных лиц 27.07.2015 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ

# исследования   качества  природных ( подземных ) вод

# (источников питьевого водоснабжения)

# по санитарно-химическим , радиологическим и микробиологическим показателям

# на участке  водозабора за 2016 год.

# Выполнен   в    лаборатории :     ООО « Сызраньводоканал »

Точка отбора :  Бутырский водозабор  , скважина № 1

Cамарская область , Сызранский район , с. Чекалино , ул. Железникова , д.80А

Дополнительные сведения (НД на методы отбора , условия  транспортировки, тара ,  и т.д.)  :

ГОСТ 31861-2012 , ГОСТ Р 56237-2014 ,   ГОСТ   31942 – 2012 , автотранспортом

# САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ

| Ингредиенты | Содержание в 1 дм³ | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | ПДК, мг/дм³ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мг | мг | мг | мг |  |  |
| Дата отбора проб |  | 28.12.16 г |  |  |  |  |
| Запах при 20 ºС (балл) |  | 0 |  |  | ГОСТ 3351-74, п.2 | 2 балл |
| Запах при 60 ºС (балл) |  | 0 |  |  | ГОСТ 3351-74, п.2 | 2 балл |
| Вкус, привкус ( балл) |  | 0 |  |  | ГОСТ 3351-74, п.3 | 2 балл |
| Цветность ( градус) |  | 5,1 |  |  | ГОСТ 31868-2012 ,метод Б | 20 град |
| Мутность ( по формазину) |  | < 1,0 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005 | 2,6 ЕМФ |
| Водородный показатель |  | 7,5 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 6-9 |
| Общая минерализация (сухой остаток) |  | 680 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (издание 2011 г) | 1000 |
| Жесткость общая (градус) |  | 5,71 |  |  | ГОСТ 31954-2012 , метод А | 7 ºЖ |
| Окисляемость пермангана |  | 0,68 |  |  | ГОСТ Р 55684-2013 | 5,0 |
| Щелочность общая (ммоль/дм³) |  | 5,55 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:3:4.245 – 2007 (издание 2012 г) | Не нормир |
| Катионы : |  |  |  |  |  |  |
| Железо (Fe, суммарно) |  | < 0,05 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96(изд.2011 г) | 0,3 |
| Марганец (Mn, суммарно) |  | 0,035 |  |  | ПНД Ф 14.1:2.61-96 (издание 2013 г) | 0,1 |
| Медь (Cu, суммарно) |  | 0,006 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.48-96 (изд. 2011 г) ГОСТ 4388-72, п.2 | 1,0 |
| Мышьяк (As, суммарно) |  | < 0,005 |  |  | ГОСТ 4152-89 | 0,01 |
| Ртуть (Hg, суммарно) |  | < 0,0001 |  |  | ГОСТ 31950-2012 , метод 1 | 0,0005 |
| Кальций (Ca) |  | 95 |  |  | ГОСТ 23268.5-78 , п.2 | Не нормир |
| Магний (Mg) |  | 12 |  |  | ГОСТ 23268.5-78 , п.3 | 50 |
| Алюминий (Al³+) |  | < 0,04 |  |  | ГОСТ 18165-2014 , метод Б | 0,2 |
| Бор (B, суммарно) |  | < 0,05 |  |  | ГОСТ 31949-2012 | 0,5 |
| Калий, натрий (суммарно) |  | 73 |  |  | РД 52.24.414-2009, расчетный | Не нормир |
| Всего |  |  |  |  |  |  |

Общее количество страниц – 2 , страница  1

| Ингредиенты | Содержание в 1 дм ³ | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | ПДК, мг/дм³ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мг | мг | мг | мг |  |  |
| Анионы : |  |  |  |  |  |  |
| Гидрокарбонаты |  | 339 |  |  | ГОСТ 31957-2012, метод А , п.5.5.5 (расч) | Не нормир |
| Аммоний-ион(в пересчете на аммиак (по азоту) |  | < 0,05 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.262-2010 | 2,0 |
| Нитрит-ион |  | < 0,02 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 (издание 2011 г) | 3,3 |
| Нитраты ( по NO3ֿ) |  | 6,7 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (издание 2011 г) | 45 |
| Хлориды ( Clֿ) |  | 5 |  |  | ПНД Ф 14.1:2.96-97 (издание 2016 г.) | 350 |
| Сульфаты (SO4²ֿ) |  | 148 |  |  | ГОСТ 31940-2012 , методы 1 | 500 |
| Фториды ( Fֿ) |  | 0,49 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 (издание 2012 г) | 1,2-1,5 |
| Фосфат – ионы |  | 0,16 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 (издание 2011 г) | 3,5 |
| Цианиды |  | < 0,01 |  |  | ГОСТ 31863 – 2012 | 0,07 |
| Роданид-ион |  | < 0,02 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.156-99 (издание 2015 г) | 0,1 |
| Гидросульфид-ион (в расчете на S²ֿ), сероводород, сульфиды |  | < 0,002 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 (издание 2010 г) | 0,05 |
| Нефтепродукты (суммарно) |  | < 0,005 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г) | 0,1 |
| Поверхностно-активные вещества,анионоактивные |  | < 0,025 |  |  | ГОСТ 31857-2012 , метод 1 | 0,5 |
| Фенольный индекс |  | < 0,0005 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г) | 0,25 |
| Температура, o C |  | 8,6 |  |  | РД 52.24.496-2005 | Не нормир |
| УЭП, См/м | - | - | - | - | РД 52.24.495-2005 | Не нормир |
| Радиологические показатели : |
| Суммарная удельная : альфа- активность | - | 0,035 |  |  | ГОСТ 31864-2012 | 0,2 |
| бета-активность радионуклидов (Бк) | - | < 0,1 |  |  | МР 2.6.1.0064-2012 | 1,0 |

Микробиологические исследования :

| Определяемые показатели | Дата отбора | НД на методы исследований | Величина допустимого уровня |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 28.12.16 г |  |  |  |  |
| ОМЧ,КОЕ в 1 мл воды |  | Не обнаружено |  |  | МУК 4.2.1018-01 | Не более 50 |
| ОКБ,КОЕ в100 мл воды |  | Не обнаружено |  |  | МУК 4.2.1018-01 | Отсутствие |
| ТКБ,КОЕ в100 мл воды |  | Не обнаружено |  |  | МУК 4.2.1018-01 | Отсутствие |
| Колифаги , БОЕ в 100 мл воды |  | Не обнаружено |  |  | МУК 4.2.1018-01 | Отсутствие |

Вывод  :  согласно выполненных лабораторных  исследований пробы воды  по санитарно - химическим показателям   соответствуют гигиеническим  требованиям к качеству питьевой воды СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества . Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения » , ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования », ГН 2.1.5.2280-07.

По радиологическим показателям  пробы  воды соответствуют требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 « Нормы радиационной безопасности   ( НРБ-99/2009) ».

Согласно  выполненных лабораторных исследований пробы  воды по микробиологическим показателям  cоответствуют     гигиеническим требованиям к качеству питьевой воды  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения ».

Начальник  лаборатории                                                                                                          Ягшыева  О.В.

Общее количество страниц – 2 , страница  2

# Общество с ограниченной ответственностью

# « Сызраньводоканал »

# 446020, Россия, Самарская область, г. Сызрань, ул. Комарова, д. 5

# ИНН/КПП 6325028144/632501001   р/с 40702810400000000624

# в  ООО « Земский банк » г. Сызрани

# к/с 30101810800000000811 БИК 043606811 ОКПО 54052275  ОКОНХ 90213  ОКОГУ 49014

# ОКАТО 36435000000  ОКФС   16 ОКОПФ 65

# тел. ( 8464 ) 353364 ; факс ( 8464 ) 350602 ; e-mail : svk_du@ mail. ru

Производственная   лаборатория

446019, Россия, Самарская область, г. Сызрань, пер. Чебоксарский, д. 21

тел. (8464)342031 ; e-mail :  svklabbos@yandex.ru

Аттестат аккредитации №  RA.RU.21AH16  выдан 03.09.2015 г.,

дата включения в Реестр аккредитованных лиц 27.07.2015 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ

# исследования   качества  природных ( подземных ) вод

# (источников питьевого водоснабжения)

# по санитарно-химическим , радиологическим и микробиологическим показателям

# на участке  водозабора за 2016 год.

# Выполнен   в    лаборатории :     ООО « Сызраньводоканал »

Точка отбора :  Бутырский водозабор ( с.Чекалино) , скважина № 9

Cамарская область , Сызранский район , дер. Бутырки , ул. Башканова , д. 2А

Дополнительные сведения (НД на методы отбора , условия  транспортировки, тара ,  и т.д.)  :

ГОСТ 31861-2012 , ГОСТ Р 56237-2014 ,   ГОСТ   31942 – 2012 , автотранспортом

# САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ

| Ингредиенты | Содержание в 1 дм³ | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | ПДК, мг/дм³ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мг | мг | мг | мг |  |  |
| Дата отбора проб | 11.02.16 г | 12.04.16 г | 12.07.16 г | 12.10.16г |  |  |
| Запах при 20 ºС (балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 3351-74, п.2 | 2 балл |
| Запах при 60 ºС (балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 3351-74, п.2 | 2 балл |
| Вкус, привкус ( балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 3351-74, п.3 | 2 балл |
| Цветность ( градус) | 3,1 | 5,8 | 3,7 | 3,7 | ГОСТ 31868-2012 ,метод Б | 20 град |
| Мутность ( по формазину) | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005 | 2,6 ЕМФ |
| Водородный показатель | 7,3 | 7,1 | 7,3 | 7,4 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 6-9 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | 630 | 684 | 618 | 728 | ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (издание 2011 г) | 1000 |
| Жесткость общая (градус) | 4,4 | 4,5 | 4,9 | 4,7 | ГОСТ 31954-2012 , метод А | 7 ºЖ |
| Окисляемость пермангана | 0,68 | 0,92 | 0,57 | 0,59 | ГОСТ Р 55684-2013 | 5,0 |
| Щелочность общая (ммоль/дм³) | 5,65 | 6,15 | 5,85 | 6,95 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.245 – 2007 (издание 2012 г) | Не нормир |
| Катионы : |  |  |  |  |  |  |
| Железо (Fe, суммарно) | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 0,05 | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96(изд.2011 г) | 0,3 |
| Марганец (Mn, суммарно) | 0,02 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | ПНД Ф 14.1:2.61-96 (издание 2013 г) | 0,1 |
| Медь (Cu, суммарно) | 0,008 | 0,012 | 0,008 | 0,008 | ПНД Ф 14.1:2:4.48-96 (изд. 2011 г) | 1,0 |
| Мышьяк (As, суммарно) | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | ГОСТ 4152-89 | 0,01 |
| Ртуть (Hg, суммарно) | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | ГОСТ 31950-2012 , метод 1 | 0,0005 |
| Кальций (Ca) | 77 | 77 | 82 | 74 | ГОСТ 23268.5-78 , п.2 | Не нормир |
| Магний (Mg) | 8 | 9 | 9 | 11 | ГОСТ 23268.5-78 , п.3 | 50 |
| Алюминий (Al³+) | < 0,04 | < 0,04 | < 0,04 | < 0,04 | ГОСТ 18165-2014 , метод Б | 0,2 |
| Бор (B, суммарно) | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ГОСТ 31949-2012 | 0,5 |
| Калий, натрий (суммарно) | 83 | 98 | 70 | 107 | РД 52.24.414-2009, расчетный | Не нормир |
| Всего |  |  |  |  |  |  |

Общее количество страниц – 2 , страница  1

| Ингредиенты | Содержание в 1 дм ³ | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | ПДК, мг/дм³ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мг | мг | мг | мг |  |  |
| Анионы : |  |  |  |  |  |  |
| Гидрокарбонаты | 345 | 375 | 357 | 424 | ГОСТ 31957-2012, метод А , п.5.5.5 (расч) | Не нормир |
| Аммоний-ион(в пересчете на аммиак (по азоту) | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ПНД Ф 14.1:2:4.262-2010 | 2,0 |
| Нитрит-ион | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 (издание 2011 г) | 3,3 |
| Нитраты ( по NO3ֿ) | 4,1 | 4,2 | 7,6 | 7,9 | ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (издание 2011 г) | 45 |
| Хлориды ( Clֿ) | 11 | 10 | 10 | 10 | ПНД Ф 14.1:2.96-97 (издание 2016 г.) | 350 |
| Сульфаты (SO4²ֿ) | 97 | 109 | 80 | 93 | ГОСТ 31940-2012 , методы 1 | 500 |
| Фториды ( Fֿ) | 0,46 | 0,44 | 0,55 | 0,49 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 (издание 2012 г) | 1,2-1,5 |
| Фосфат – ионы | 0,25 | 0,19 | 0,14 | 0,21 | ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 (издание 2011 г) | 3,5 |
| Цианиды | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | ГОСТ 31863 – 2012 | 0,07 |
| Роданид-ион | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | ПНД Ф 14.1:2:4.156-99 (издание 2015 г) | 0,1 |
| Гидросульфид-ион (в расчете на S²ֿ), сероводород, сульфиды | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 (издание 2010 г) | 0,05 |
| Нефтепродукты (суммарно) | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г) | 0,1 |
| Поверхностно-активные вещества,анионоактивные | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | ГОСТ 31857-2012 , метод 1 | 0,5 |
| Фенольный индекс | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г) | 0,25 |
| Температура, o C | 8,7 | 9,2 | 9,8 | 9,1 | РД 52.24.496-2005 | Не нормир |
| УЭП, См/м | - | - | - | - | РД 52.24.495-2005 | Не нормир |
| Радиологические показатели : |
| Суммарная удельная : альфа- активность | 0,041 | 0,072 | - | 0,062 | ГОСТ 31864-2012 | 0,2 |
| бета-активность радионуклидов (Бк) | < 0,1 | < 0,1 | - | < 0,1 | МР 2.6.1.0064-2012 | 1,0 |

Микробиологические исследования :

| Определяемые показатели | Дата отбора | НД на методы исследований | Величина допустимого уровня |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 11.02.16 г | 12.04.16 г | 12.07.16 г | 12.10.16г |  |  |
| ОМЧ,КОЕ в 1 мл воды | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 | Не более 50 |
| ОКБ,КОЕ в100 мл воды | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 | Отсутствие |
| ТКБ,КОЕ в100 мл воды | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 | Отсутствие |
| Колифаги , БОЕ в 100 мл воды | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 | Отсутствие |

Вывод  :  согласно выполненных лабораторных  исследований пробы воды  по санитарно - химическим показателям   соответствуют гигиеническим  требованиям к качеству питьевой воды СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества . Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения » , ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования », ГН 2.1.5.2280-07.

По радиологическим показателям  пробы  воды соответствуют требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 « Нормы радиационной безопасности   ( НРБ-99/2009) ».

Согласно  выполненных лабораторных исследований пробы  воды по микробиологическим показателям  cоответствуют     гигиеническим требованиям к качеству питьевой воды  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения ».

Начальник  лаборатории                                                                                                          Ягшыева  О.В.

Общее количество страниц – 2 , страница  2

# Общество с ограниченной ответственностью

# « Сызраньводоканал »

# 446020, Россия, Самарская область, г. Сызрань, ул. Комарова, д. 5

# ИНН/КПП 6325028144/632501001   р/с 40702810400000000624

# в  ООО « Земский банк » г. Сызрани

# к/с 30101810800000000811 БИК 043606811 ОКПО 54052275  ОКОНХ 90213  ОКОГУ 49014

# ОКАТО 36435000000  ОКФС   16 ОКОПФ 65

# тел. ( 8464 ) 353364 ; факс ( 8464 ) 350602 ; e-mail : svk_du@ mail. ru

Производственная   лаборатория

446019, Россия, Самарская область, г. Сызрань, пер. Чебоксарский, д. 21

тел. (8464)342031 ; e-mail :  svklabbos@yandex.ru

Аттестат аккредитации №  RA.RU.21AH16  выдан 03.09.2015 г.,

дата включения в Реестр аккредитованных лиц 27.07.2015 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ

# исследования   качества  природных ( подземных ) вод

# (источников питьевого водоснабжения)

# по санитарно-химическим , радиологическим и микробиологическим показателям

# на участке  водозабора за 2016 год.

# Выполнен   в    лаборатории :     ООО « Сызраньводоканал »

Точка отбора :  Бутырский водозабор  , скважина № 9

Cамарская область , Сызранский район , дер. Бутырки , ул. Башканова , д. 2А

Дополнительные сведения (НД на методы отбора , условия  транспортировки, тара ,  и т.д.)  :

ГОСТ 31861-2012 , ГОСТ Р 56237-2014 ,   ГОСТ   31942 – 2012 , автотранспортом

# САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ

| Ингредиенты | Содержание в 1 дм³ | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | ПДК, мг/дм³ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мг | мг | мг | мг |  |  |
| Дата отбора проб | 08.12.16 г |  |  |  |  |  |
| Запах при 20 ºС (балл) | 0 |  |  |  | ГОСТ 3351-74, п.2 | 2 балл |
| Запах при 60 ºС (балл) | 0 |  |  |  | ГОСТ 3351-74, п.2 | 2 балл |
| Вкус, привкус ( балл) | 0 |  |  |  | ГОСТ 3351-74, п.3 | 2 балл |
| Цветность ( градус) | 3,7 |  |  |  | ГОСТ 31868-2012 ,метод Б | 20 град |
| Мутность ( по формазину) | < 1,0 |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005 | 2,6 ЕМФ |
| Водородный показатель | 7,3 |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 6-9 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | 757 |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (издание 2011 г) | 1000 |
| Жесткость общая (градус) | 4,65 |  |  |  | ГОСТ 31954-2012 , метод А | 7 ºЖ |
| Окисляемость пермангана | 0,92 |  |  |  | ГОСТ Р 55684-2013 | 5,0 |
| Щелочность общая (ммоль/дм³) | 6,35 |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:3:4.245 – 2007 (издание 2012 г) | Не нормир |
| Катионы : |  |  |  |  |  |  |
| Железо (Fe, суммарно) | < 0,05 |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96(изд.2011 г) | 0,3 |
| Марганец (Mn, суммарно) | 0,023 |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2.61-96 (издание 2013 г) | 0,1 |
| Медь (Cu, суммарно) | 0,008 |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.48-96 (изд. 2011 г) | 1,0 |
| Мышьяк (As, суммарно) | < 0,01 |  |  |  | ГОСТ 4152-89 | 0,01 |
| Ртуть (Hg, суммарно) | < 0,0001 |  |  |  | ГОСТ 31950-2012 , метод 1 | 0,0005 |
| Кальций (Ca) | 81 |  |  |  | ГОСТ 23268.5-78 , п.2 | Не нормир |
| Магний (Mg) | 7,5 |  |  |  | ГОСТ 23268.5-78 , п.3 | 50 |
| Алюминий (Al³+) | < 0,04 |  |  |  | ГОСТ 18165-2014 , метод Б | 0,2 |
| Бор (B, суммарно) | < 0,05 |  |  |  | ГОСТ 31949-2012 | 0,5 |
| Калий, натрий (суммарно) | 118 |  |  |  | РД 52.24.414-2009, расчетный | Не нормир |
| Всего |  |  |  |  |  |  |

Общее количество страниц – 2 , страница  1

| Ингредиенты | Содержание в 1 дм ³ | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | ПДК, мг/дм³ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мг | мг | мг | мг |  |  |
| Анионы : |  |  |  |  |  |  |
| Гидрокарбонаты | 387 |  |  |  | ГОСТ 31957-2012, метод А , п.5.5.5 (расч) | Не нормир |
| Аммоний-ион(в пересчете на аммиак (по азоту) | 0,052 |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.262-2010 | 2,0 |
| Нитрит-ион | < 0,02 |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 (издание 2011 г) | 3,3 |
| Нитраты ( по NO3ֿ) | 7,3 |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (издание 2011 г) | 45 |
| Хлориды ( Clֿ) | 9,8 |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2.96-97 (издание 2016 г.) | 350 |
| Сульфаты (SO4²ֿ) | 146 |  |  |  | ГОСТ 31940-2012 , методы 1 | 500 |
| Фториды ( Fֿ) | 0,49 |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 (издание 2012 г) | 1,2-1,5 |
| Фосфат – ионы | 0,26 |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 (издание 2011 г) | 3,5 |
| Цианиды | < 0,01 |  |  |  | ГОСТ 31863 – 2012 | 0,07 |
| Роданид-ион | < 0,02 |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.156-99 (издание 2015 г) | 0,1 |
| Гидросульфид-ион (в расчете на S²ֿ), сероводород, сульфиды | < 0,002 |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 (издание 2010 г) | 0,05 |
| Нефтепродукты (суммарно) | < 0,005 |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г) | 0,1 |
| Поверхностно-активные вещества,анионоактивные | < 0,025 |  |  |  | ГОСТ 31857-2012 , метод 1 | 0,5 |
| Фенольный индекс | < 0,0005 |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г) | 0,25 |
| Температура, o C | 9,5 |  |  |  | РД 52.24.496-2005 | Не нормир |
| УЭП, См/м | - | - | - | - | РД 52.24.495-2005 | Не нормир |
| Радиологические показатели : |
| Суммарная удельная : альфа- активность | 0,024 |  |  |  | ГОСТ 31864-2012 | 0,2 |
| бета-активность радионуклидов (Бк) | < 0,1 |  |  |  | МР 2.6.1.0064-2012 | 1,0 |

Микробиологические исследования :

| Определяемые показатели | Дата отбора | НД на методы исследований | Величина допустимого уровня |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 08.12.16 г |  |  |  |  |  |
| ОМЧ,КОЕ в 1 мл воды | Не обнаружено |  |  |  | МУК 4.2.1018-01 | Не более 50 |
| ОКБ,КОЕ в100 мл воды | Не обнаружено |  |  |  | МУК 4.2.1018-01 | Отсутствие |
| ТКБ,КОЕ в100 мл воды | Не обнаружено |  |  |  | МУК 4.2.1018-01 | Отсутствие |
| Колифаги , БОЕ в 100 мл воды | Не обнаружено |  |  |  | МУК 4.2.1018-01 | Отсутствие |

Вывод  :  согласно выполненных лабораторных  исследований пробы воды  по санитарно - химическим показателям   соответствуют гигиеническим  требованиям к качеству питьевой воды СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества . Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения » , ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования », ГН 2.1.5.2280-07.

По радиологическим показателям  пробы  воды соответствуют требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 « Нормы радиационной безопасности   ( НРБ-99/2009) ».

Согласно  выполненных лабораторных исследований пробы  воды по микробиологическим показателям  cоответствуют     гигиеническим требованиям к качеству питьевой воды  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения ».

Начальник  лаборатории                                                                                                          Ягшыева  О.В.

Общее количество страниц – 2 , страница  2

# Общество с ограниченной ответственностью

# « Сызраньводоканал »

# 446020, Россия, Самарская область, г. Сызрань, ул. Комарова, д. 5

# ИНН/КПП 6325028144/632501001   р/с 40702810400000000624

# в  ООО « Земский банк » г. Сызрани

# к/с 30101810800000000811 БИК 043606811 ОКПО 54052275  ОКОНХ 90213  ОКОГУ 49014

# ОКАТО 36435000000  ОКФС   16 ОКОПФ 65

# тел. ( 8464 ) 353364 ; факс ( 8464 ) 350602 ; e-mail : svk_du@ mail. ru

Производственная   лаборатория

446019, Россия, Самарская область, г. Сызрань, пер. Чебоксарский, д. 21

тел. (8464)342031 ; e-mail :  svklabbos@yandex.ru

Аттестат аккредитации №  RA.RU.21AH16  выдан 03.09.2015 г.,

дата включения в Реестр аккредитованных лиц 27.07.2015 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ

# исследования   качества  природных ( подземных ) вод

# (источников питьевого водоснабжения)

# по санитарно-химическим , радиологическим и микробиологическим показателям

# на участке  водозабора за 2016 год.

# Выполнен   в    лаборатории :     ООО « Сызраньводоканал »

Точка отбора :  Бутырский водозабор  , скважина № 10

Cамарская область , Сызранский район , с. Новоселки, ул. Заречная , д. 1А

Дополнительные сведения (НД на методы отбора , условия  транспортировки, тара ,  и т.д.)  :

ГОСТ 31861-2012 , ГОСТ Р 56237-2014 ,   ГОСТ   31942 – 2012 , автотранспортом

# САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ

| Ингредиенты | Содержание в 1 дм³ | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | ПДК, мг/дм³ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мг | мг | мг | мг |  |  |
| Дата отбора проб | 11.02.16 г | 12.04.16 г | 31.05.16 г | 23.06.16 г |  |  |
| Запах при 20 ºС (балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 3351-74, п.2 | 2 балл |
| Запах при 60 ºС (балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 3351-74, п.2 | 2 балл |
| Вкус, привкус ( балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 3351-74, п.3 | 2 балл |
| Цветность ( градус) | 4,4 | 6,5 | 5,8 | 6,2 | ГОСТ 31868-2012 ,метод Б | 20 град |
| Мутность ( по формазину) | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005 | 2,6 ЕМФ |
| Водородный показатель | 7,4 | 7,0 | 7,4 | 7,3 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 6-9 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | 640 | 684 | 705 | 612,5 | ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (издание 2011 г) | 1000 |
| Жесткость общая (градус) | 4,9 | 4,9 | 5,4 | 5,72 | ГОСТ 31954-2012 , метод А | 7 ºЖ |
| Окисляемость пермангана | 0,52 | 1,0 | 1,0 | 0,94 | ГОСТ Р 55684-2013 | 5,0 |
| Щелочность общая (ммоль/дм³) | 5,55 | 6,05 | 6,25 | 5,05 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.245 – 2007 (издание 2012 г) | Не нормир |
| Катионы : |  |  |  |  |  |  |
| Железо (Fe, суммарно) | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96(изд.2011 г) | 0,3 |
| Марганец (Mn, суммарно) | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | ПНД Ф 14.1:2.61-96 (издание 2013 г) | 0,1 |
| Медь (Cu, суммарно) | 0,01 | 0,014 | 0,012 | 0,01 | ПНД Ф 14.1:2:4.48-96 (изд. 2011 г) ГОСТ 4388-72, п.2 | 1,0 |
| Мышьяк (As, суммарно) | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | ГОСТ 4152-89 | 0,01 |
| Ртуть (Hg, суммарно) | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | ГОСТ 31950-2012 , метод 1 | 0,0005 |
| Кальций (Ca) | 84 | 86 | 89 | 79 | ГОСТ 23268.5-78 , п.2 | Не нормир |
| Магний (Mg) | 7 | 7 | 11 | 21 | ГОСТ 23268.5-78 , п.3 | 50 |
| Алюминий (Al³+) | < 0,04 | < 0,04 | < 0,04 | < 0,04 | ГОСТ 18165-2014 , метод Б | 0,2 |
| Бор (B, суммарно) | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ГОСТ 31949-2012 | 0,5 |
| Калий, натрий (суммарно) | 80 | 90 | 86 | 58 | РД 52.24.414-2009, расчетный | Не нормир |
| Всего |  |  |  |  |  |  |

Общее количество страниц – 2 , страница  1

| Ингредиенты | Содержание в 1 дм ³ | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | ПДК, мг/дм³ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мг | мг | мг | мг |  |  |
| Анионы : |  |  |  |  |  |  |
| Гидрокарбонаты | 339 | 369 | 381 | 308 | ГОСТ 31957-2012, метод А , п.5.5.5 (расч) | Не нормир |
| Аммоний-ион(в пересчете на аммиак (по азоту) | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ПНД Ф 14.1:2:4.262-2010 | 2,0 |
| Нитрит-ион | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 (издание 2011 г) | 3,3 |
| Нитраты ( по NO3ֿ) | 4,6 | 4,3 | 5,5 | 5,9 | ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (издание 2011 г) | 45 |
| Хлориды ( Clֿ) | 12 | 13 | 10 | 6 | ПНД Ф 14.1:2.96-97 (издание 2016 г.) | 350 |
| Сульфаты (SO4²ֿ) | 115 | 112 | 119 | 140 | ГОСТ 31940-2012 , методы 1 | 500 |
| Фториды ( Fֿ) | 0,52 | 0,51 | 0,58 | 0,50 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 (издание 2012 г) | 1,2-1,5 |
| Фосфат – ионы | 0,13 | 0,09 | 0,12 | 0,21 | ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 (издание 2011 г) | 3,5 |
| Цианиды | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | ГОСТ 31863 – 2012 | 0,07 |
| Роданид-ион | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | ПНД Ф 14.1:2:4.156-99 (издание 2015 г) | 0,1 |
| Гидросульфид-ион (в расчете на S²ֿ), сероводород, сульфиды | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 (издание 2010 г) | 0,05 |
| Нефтепродукты (суммарно) | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г) | 0,1 |
| Поверхностно-активные вещества,анионоактивные | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | ГОСТ 31857-2012 , метод 1 | 0,5 |
| Фенольный индекс | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г) | 0,25 |
| Температура, o C | 8,7 | 9,2 | 9,5 | 9,6 | РД 52.24.496-2005 | Не нормир |
| УЭП, См/м | - | - | - | - | РД 52.24.495-2005 | Не нормир |
| Радиологические показатели : |
| Суммарная удельная : альфа- активность | 0,048 | 0,067 | 0,058 | 0,046 | ГОСТ 31864-2012 | 0,2 |
| бета-активность радионуклидов (Бк) | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | МР 2.6.1.0064-2012 | 1,0 |

Микробиологические исследования :

| Определяемые показатели | Дата отбора | НД на методы исследований | Величина допустимого уровня |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 11.02.16 г | 12.04.16 г | 31.05.16 г | 23.06.16 г |  |  |
| ОМЧ,КОЕ в 1 мл воды | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 | Не более 50 |
| ОКБ,КОЕ в100 мл воды | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 | Отсутствие |
| ТКБ,КОЕ в100 мл воды | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 | Отсутствие |
| Колифаги , БОЕ в 100 мл воды | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 | Отсутствие |

Вывод  :  согласно выполненных лабораторных  исследований пробы воды  по санитарно - химическим показателям   соответствуют гигиеническим  требованиям к качеству питьевой воды СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества . Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения » , ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования », ГН 2.1.5.2280-07.

По радиологическим показателям  пробы  воды соответствуют требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 « Нормы радиационной безопасности   ( НРБ-99/2009) ».

Согласно  выполненных лабораторных исследований пробы  воды по микробиологическим показателям  cоответствуют     гигиеническим требованиям к качеству питьевой воды  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения ».

Начальник  лаборатории                                                                                                          Ягшыева  О.В.

Общее количество страниц – 2 , страница  2

# Общество с ограниченной ответственностью

# « Сызраньводоканал »

# 446020, Россия, Самарская область, г. Сызрань, ул. Комарова, д. 5

# ИНН/КПП 6325028144/632501001   р/с 40702810400000000624

# в  ООО « Земский банк » г. Сызрани

# к/с 30101810800000000811 БИК 043606811 ОКПО 54052275  ОКОНХ 90213  ОКОГУ 49014

# ОКАТО 36435000000  ОКФС   16 ОКОПФ 65

# тел. ( 8464 ) 353364 ; факс ( 8464 ) 350602 ; e-mail : svk_du@ mail. ru

Производственная   лаборатория

446019, Россия, Самарская область, г. Сызрань, пер. Чебоксарский, д. 21

тел. (8464)342031 ; e-mail :  svklabbos@yandex.ru

Аттестат аккредитации №  RA.RU.21AH16  выдан 03.09.2015 г.,

дата включения в Реестр аккредитованных лиц 27.07.2015 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ

# исследования   качества  природных ( подземных ) вод

# (источников питьевого водоснабжения)

# по санитарно-химическим , радиологическим и микробиологическим показателям

# на участке  водозабора за 2016 год.

# Выполнен   в    лаборатории :     ООО « Сызраньводоканал »

Точка отбора :  Бутырский водозабор  , скважина № 10

Cамарская область , Сызранский район , с. Новоселки, ул. Заречная , д. 1А

Дополнительные сведения (НД на методы отбора , условия  транспортировки, тара ,  и т.д.)  :

ГОСТ 31861-2012 , ГОСТ Р 56237-2014 ,   ГОСТ   31942 – 2012 , автотранспортом

# САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ

| Ингредиенты | Содержание в 1 дм³ | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | ПДК, мг/дм³ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мг | мг | мг | мг |  |  |
| Дата отбора проб | 18.08.16 г | 29.11.16 г | 28.12.16 г |  |  |  |
| Запах при 20 ºС (балл) | 0 | 0 | 0 |  | ГОСТ 3351-74, п.2 | 2 балл |
| Запах при 60 ºС (балл) | 0 | 0 | 0 |  | ГОСТ 3351-74, п.2 | 2 балл |
| Вкус, привкус ( балл) | 0 | 0 | 0 |  | ГОСТ 3351-74, п.3 | 2 балл |
| Цветность ( градус) | 1,4 | 6,5 | 5,1 |  | ГОСТ 31868-2012 ,метод Б | 20 град |
| Мутность ( по формазину) | < 1,0 | < 1 | 1,1 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005 | 2,6 ЕМФ |
| Водородный показатель | 7,2 | 7,2 | 7,4 |  | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 6-9 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | 564 | 639 | 619 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (издание 2011 г) | 1000 |
| Жесткость общая (градус) | 4,81 | 4,67 | 5,02 |  | ГОСТ 31954-2012 , метод А | 7 ºЖ |
| Окисляемость пермангана | 0,6 | 0,76 | 0,6 |  | ГОСТ Р 55684-2013 | 5,0 |
| Щелочность общая (ммоль/дм³) | 5,45 | 5,25 | 5,65 |  | ПНД Ф 14.1:2:3:4.245 – 2007 (издание 2012 г) | Не нормир |
| Катионы : |  |  |  |  |  |  |
| Железо (Fe, суммарно) | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96(изд.2011 г) | 0,3 |
| Марганец (Mn, суммарно) | 0,035 | 0,064 | 0,023 |  | ПНД Ф 14.1:2.61-96 (издание 2013 г) | 0,1 |
| Медь (Cu, суммарно) | 0,008 | 0,017 | 0,006 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.48-96 (изд. 2011 г) ГОСТ 4388-72, п.2 | 1,0 |
| Мышьяк (As, суммарно) | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |  | ГОСТ 4152-89 | 0,01 |
| Ртуть (Hg, суммарно) | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 |  | ГОСТ 31950-2012 , метод 1 | 0,0005 |
| Кальций (Ca) | 83 | 79 | 86 |  | ГОСТ 23268.5-78 , п.2 | Не нормир |
| Магний (Mg) | 8 | 9 | 9 |  | ГОСТ 23268.5-78 , п.3 | 50 |
| Алюминий (Al³+) | < 0,04 | < 0,04 | < 0,04 |  | ГОСТ 18165-2014 , метод Б | 0,2 |
| Бор (B, суммарно) | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |  | ГОСТ 31949-2012 | 0,5 |
| Калий, натрий (суммарно) | 56 | 85 | 68 |  | РД 52.24.414-2009, расчетный | Не нормир |
| Всего |  |  |  |  |  |  |

Общее количество страниц – 2 , страница  1

| Ингредиенты | Содержание в 1 дм ³ | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | ПДК, мг/дм³ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мг | мг | мг | мг |  |  |
| Анионы : |  |  |  |  |  |  |
| Гидрокарбонаты | 333 | 320 | 345 |  | ГОСТ 31957-2012, метод А , п.5.5.5 (расч) | Не нормир |
| Аммоний-ион(в пересчете на аммиак (по азоту) | < 0,05 | 0,06 | 0,08 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.262-2010 | 2,0 |
| Нитрит-ион | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 (издание 2011 г) | 3,3 |
| Нитраты ( по NO3ֿ) | 5,3 | 4,8 | 2,5 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (издание 2011 г) | 45 |
| Хлориды ( Clֿ) | 18 | 19 | 8 |  | ПНД Ф 14.1:2.96-97 (издание 2016 г.) | 350 |
| Сульфаты (SO4²ֿ) | 60 | 120 | 99 |  | ГОСТ 31940-2012 , методы 1 | 500 |
| Фториды ( Fֿ) | 0,53 | 0,52 | 0,55 |  | ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 (издание 2012 г) | 1,2-1,5 |
| Фосфат – ионы | 0,16 | 0,22 | 0,17 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 (издание 2011 г) | 3,5 |
| Цианиды | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  | ГОСТ 31863 – 2012 | 0,07 |
| Роданид-ион | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.156-99 (издание 2015 г) | 0,1 |
| Гидросульфид-ион (в расчете на S²ֿ), сероводород, сульфиды | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 (издание 2010 г) | 0,05 |
| Нефтепродукты (суммарно) | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г) | 0,1 |
| Поверхностно-активные вещества,анионоактивные | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 |  | ГОСТ 31857-2012 , метод 1 | 0,5 |
| Фенольный индекс | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г) | 0,25 |
| Температура, o C | 9,5 | 8,8 | 8,5 |  | РД 52.24.496-2005 | Не нормир |
| УЭП, См/м | - | - | - | - | РД 52.24.495-2005 | Не нормир |
| Радиологические показатели : |
| Суммарная удельная : альфа- активность | 0,051 |  | 0,046 |  | ГОСТ 31864-2012 | 0,2 |
| бета-активность радионуклидов (Бк) | < 0,1 |  | < 0,1 |  | МР 2.6.1.0064-2012 | 1,0 |

Микробиологические исследования :

| Определяемые показатели | Дата отбора | НД на методы исследований | Величина допустимого уровня |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 18.08.16 г | 24.11.16 г | 28.12.16 г |  |  |  |
| ОМЧ,КОЕ в 1 мл воды | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |  | МУК 4.2.1018-01 | Не более 50 |
| ОКБ,КОЕ в100 мл воды | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |  | МУК 4.2.1018-01 | Отсутствие |
| ТКБ,КОЕ в100 мл воды | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |  | МУК 4.2.1018-01 | Отсутствие |
| Колифаги , БОЕ в 100 мл воды | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |  | МУК 4.2.1018-01 | Отсутствие |

Вывод  :  согласно выполненных лабораторных  исследований пробы воды  по санитарно - химическим показателям   соответствуют гигиеническим  требованиям к качеству питьевой воды СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества . Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения » , ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования », ГН 2.1.5.2280-07.

По радиологическим показателям  пробы  воды соответствуют требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 « Нормы радиационной безопасности   ( НРБ-99/2009) ».

Согласно  выполненных лабораторных исследований пробы  воды по микробиологическим показателям  cоответствуют     гигиеническим требованиям к качеству питьевой воды  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения ».

Начальник  лаборатории                                                                                                          Ягшыева  О.В.

Общее количество страниц – 2 , страница  2

# Общество с ограниченной ответственностью

# « Сызраньводоканал »

# 446020, Россия, Самарская область, г. Сызрань, ул. Комарова, д. 5

# ИНН/КПП 6325028144/632501001   р/с 40702810400000000624

# в  ООО « Земский банк » г. Сызрани

# к/с 30101810800000000811 БИК 043606811 ОКПО 54052275  ОКОНХ 90213  ОКОГУ 49014

# ОКАТО 36435000000  ОКФС   16 ОКОПФ 65

# тел. ( 8464 ) 353364 ; факс ( 8464 ) 350602 ; e-mail : svk_du@ mail. ru

Производственная   лаборатория

446019, Россия, Самарская область, г. Сызрань, пер. Чебоксарский, д. 21

тел. (8464)342031 ; e-mail :  svklabbos@yandex.ru

Аттестат аккредитации №  RA.RU.21AH16  выдан 03.09.2015 г.,

дата включения в Реестр аккредитованных лиц 27.07.2015 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ

# исследования   качества  природных ( подземных ) вод

# (источников питьевого водоснабжения)

# по санитарно-химическим , радиологическим и микробиологическим показателям

# на участке  водозабора за 2016 год.

# Выполнен   в    лаборатории :     ООО « Сызраньводоканал »

Точка отбора :  Бутырский водозабор  , скважина № 6

Самарская область , Сызранский район , с. Чекалино , ул. Железникова , д. 60В

Дополнительные сведения (НД на методы отбора , условия  транспортировки, тара ,  и т.д.)  :

ГОСТ 31861-2012 , ГОСТ Р 56237-2014 ,   ГОСТ   31942 – 2012 , автотранспортом

# САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ

| Ингредиенты | Содержание в 1 дм³ | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | ПДК, мг/дм³ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мг | мг | мг | мг |  |  |
| Дата отбора проб | 11.02.16 г | 12.04.16 г | 31.05.16 г | 12.07.16 г |  |  |
| Запах при 20 ºС (балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 3351-74, п.2 | 2 балл |
| Запах при 60 ºС (балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 3351-74, п.2 | 2 балл |
| Вкус, привкус ( балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 3351-74, п.3 | 2 балл |
| Цветность ( градус) | 4,8 | 5,1 | 4,4 | 5,8 | ГОСТ 31868-2012 ,метод Б | 20 град |
| Мутность ( по формазину) | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 7,4 | ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005 | 2,6 ЕМФ |
| Водородный показатель | 7,2 | 7,1 | 7,5 |  | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 6-9 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | 610 | 644 | 627 | 601 | ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (издание 2011 г) | 1000 |
| Жесткость общая (градус) | 6,2 | 4,4 | 4,6 | 4,6 | ГОСТ 31954-2012 , метод А | 7 ºЖ |
| Окисляемость пермангана | 1,3 | 0,76 | 0,8 | 0,67 | ГОСТ Р 55684-2013 | 5,0 |
| Щелочность общая (ммоль/дм³) | 5,65 | 5,55 | 6,05 | 5,45 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.245 – 2007 (издание 2012 г) | Не нормир |
| Катионы : |  |  |  |  |  |  |
| Железо (Fe, суммарно) | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 0,08 | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96(изд.2011 г) | 0,3 |
| Марганец (Mn, суммарно) | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,02 | ПНД Ф 14.1:2.61-96 (издание 2013 г) | 0,1 |
| Медь (Cu, суммарно) | 0,01 | 0,01 | 0,012 | 0,008 | ПНД Ф 14.1:2:4.48-96 (изд. 2011 г) ГОСТ 4388-72, п.2 | 1,0 |
| Мышьяк (As, суммарно) | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | ГОСТ 4152-89 | 0,01 |
| Ртуть (Hg, суммарно) | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | ГОСТ 31950-2012 , метод 1 | 0,0005 |
| Кальций (Ca) | 85 | 71 | 76 | 75 | ГОСТ 23268.5-78 , п.2 | Не нормир |
| Магний (Mg) | 24 | 10 | 10 | 11 | ГОСТ 23268.5-78 , п.3 | 50 |
| Алюминий (Al³+) | < 0,04 | < 0,04 | < 0,04 | < 0,04 | ГОСТ 18165-2014 , метод Б | 0,2 |
| Бор (B, суммарно) | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ГОСТ 31949-2012 | 0,5 |
| Калий, натрий (суммарно) | 45 | 91 | 78 | 72 | РД 52.24.414-2009, расчетный | Не нормир |
| Всего |  |  |  |  |  |  |

Общее количество страниц – 2 , страница  1

| Ингредиенты | Содержание в 1 дм ³ | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | ПДК, мг/дм³ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мг | мг | мг | мг |  |  |
| Анионы : |  |  |  |  |  |  |
| Гидрокарбонаты | 345 | 339 | 369 | 332 | ГОСТ 31957-2012, метод А , п.5.5.5 (расч) | Не нормир |
| Аммоний-ион(в пересчете на аммиак (по азоту) | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 0,07 | ПНД Ф 14.1:2:4.262-2010 | 2,0 |
| Нитрит-ион | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 (издание 2011 г) | 3,3 |
| Нитраты ( по NO3ֿ) | 5,2 | 3,8 | 4,0 | 4,6 | ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (издание 2011 г) | 45 |
| Хлориды ( Clֿ) | 7 | 12 | 10 | 8 | ПНД Ф 14.1:2.96-97 (издание 2016 г.) | 350 |
| Сульфаты (SO4²ֿ) | 108 | 116 | 78 | 96 | ГОСТ 31940-2012 , методы 1 | 500 |
| Фториды ( Fֿ) | 0,46 | 0,46 | 0,53 | 0,45 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 (издание 2012 г) | 1,2-1,5 |
| Фосфат – ионы | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,2 | ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 (издание 2011 г) | 3,5 |
| Цианиды | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | ГОСТ 31863 – 2012 | 0,07 |
| Роданид-ион | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | ПНД Ф 14.1:2:4.156-99 (издание 2015 г) | 0,1 |
| Гидросульфид-ион (в расчете на S²ֿ), сероводород, сульфиды | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 (издание 2010 г) | 0,05 |
| Нефтепродукты (суммарно) | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г) | 0,1 |
| Поверхностно-активные вещества,анионоактивные | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | ГОСТ 31857-2012 , метод 1 | 0,5 |
| Фенольный индекс | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г) | 0,25 |
| Температура, o C | 8,8 | 9,2 | 9,5 | 9,8 | РД 52.24.496-2005 | Не нормир |
| УЭП, См/м | - | - | - | - | РД 52.24.495-2005 | Не нормир |
| Радиологические показатели : |
| Суммарная удельная : альфа- активность | 0,047 | 0,055 |  | 0,037 | ГОСТ 31864-2012 | 0,2 |
| бета-активность радионуклидов (Бк) | < 0,1 | < 0,1 |  | < 0,1 | МР 2.6.1.0064-2012 | 1,0 |

Микробиологические исследования :

| Определяемые показатели | Дата отбора | НД на методы исследований | Величина допустимого уровня |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 11.02.16 г | 12.04.16 г | 31.05.16 г | 12.07.16 г |  |  |
| ОМЧ,КОЕ в 1 мл воды | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 | Не более 50 |
| ОКБ,КОЕ в100 мл воды | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 | Отсутствие |
| ТКБ,КОЕ в100 мл воды | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 | Отсутствие |
| Колифаги , БОЕ в 100 мл воды | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 | Отсутствие |

Вывод  :  согласно выполненных лабораторных  исследований пробы воды  по санитарно - химическим показателям   соответствуют гигиеническим  требованиям к качеству питьевой воды СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества . Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения » , ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования », ГН 2.1.5.2280-07.

По радиологическим показателям  пробы  воды соответствуют требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 « Нормы радиационной безопасности   ( НРБ-99/2009) ».

Согласно  выполненных лабораторных исследований пробы  воды по микробиологическим показателям  cоответствуют     гигиеническим требованиям к качеству питьевой воды  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения ».

Начальник  лаборатории                                                                                                          Ягшыева  О.В.

Общее количество страниц – 2 , страница  2

# Общество с ограниченной ответственностью

# « Сызраньводоканал »

# 446020, Россия, Самарская область, г. Сызрань, ул. Комарова, д. 5

# ИНН/КПП 6325028144/632501001   р/с 40702810400000000624

# в  ООО « Земский банк » г. Сызрани

# к/с 30101810800000000811 БИК 043606811 ОКПО 54052275  ОКОНХ 90213  ОКОГУ 49014

# ОКАТО 36435000000  ОКФС   16 ОКОПФ 65

# тел. ( 8464 ) 353364 ; факс ( 8464 ) 350602 ; e-mail : svk_du@ mail. ru

Производственная   лаборатория

446019, Россия, Самарская область, г. Сызрань, пер. Чебоксарский, д. 21

тел. (8464)342031 ; e-mail :  svklabbos@yandex.ru

Аттестат аккредитации №  RA.RU.21AH16  выдан 03.09.2015 г.,

дата включения в Реестр аккредитованных лиц 27.07.2015 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ

# исследования   качества  природных ( подземных ) вод

# (источников питьевого водоснабжения)

# по санитарно-химическим , радиологическим и микробиологическим показателям

# на участке  водозабора за 2016 год.

# Выполнен   в    лаборатории :     ООО « Сызраньводоканал »

Точка отбора :  Бутырский водозабор  , скважина № 6

Самарская область , Сызранский район , с. Чекалино , ул. Железникова , д. 60В

Дополнительные сведения (НД на методы отбора , условия  транспортировки, тара ,  и т.д.)  :

ГОСТ 31861-2012 , ГОСТ Р 56237-2014 ,   ГОСТ   31942 – 2012 , автотранспортом

# САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ

| Ингредиенты | Содержание в 1 дм³ | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | ПДК, мг/дм³ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мг | мг | мг | мг |  |  |
| Дата отбора проб | 18.08.16 г | 24.11.16 г | 28.12.16 г |  |  |  |
| Запах при 20 ºС (балл) | 0 | 0 | 0 |  | ГОСТ 3351-74, п.2 | 2 балл |
| Запах при 60 ºС (балл) | 0 | 0 | 0 |  | ГОСТ 3351-74, п.2 | 2 балл |
| Вкус, привкус ( балл) | 0 | 0 | 0 |  | ГОСТ 3351-74, п.3 | 2 балл |
| Цветность ( градус) | 7,1 | 7,8 | 6,5 |  | ГОСТ 31868-2012 ,метод Б | 20 град |
| Мутность ( по формазину) | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005 | 2,6 ЕМФ |
| Водородный показатель | 7,1 | 7,3 | 7,4 |  | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 6-9 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | 785 | 662 | 589 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (издание 2011 г) | 1000 |
| Жесткость общая (градус) | 4,6 | 4,37 | 4,46 |  | ГОСТ 31954-2012 , метод А | 7 ºЖ |
| Окисляемость пермангана | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  | ГОСТ Р 55684-2013 | 5,0 |
| Щелочность общая (ммоль/дм³) | 5,85 | 5,75 | 5,75 |  | ПНД Ф 14.1:2:3:4.245 – 2007 (издание 2012 г) | Не нормир |
| Катионы : |  |  |  |  |  |  |
| Железо (Fe, суммарно) | 0,06 | < 0,05 | < 0,05 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96(изд.2011 г) | 0,3 |
| Марганец (Mn, суммарно) | 0,035 | 0,046 | 0,036 |  | ПНД Ф 14.1:2.61-96 (издание 2013 г) | 0,1 |
| Медь (Cu, суммарно) | 0,008 | 0,01 |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.48-96 (изд. 2011 г) ГОСТ 4388-72, п.2 | 1,0 |
| Мышьяк (As, суммарно) | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |  | ГОСТ 4152-89 | 0,01 |
| Ртуть (Hg, суммарно) | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 |  | ГОСТ 31950-2012 , метод 1 | 0,0005 |
| Кальций (Ca) | 81 | 78 | 72 |  | ГОСТ 23268.5-78 , п.2 | Не нормир |
| Магний (Mg) | 7 | 6 | 11 |  | ГОСТ 23268.5-78 , п.3 | 50 |
| Алюминий (Al³+) | < 0,04 | < 0,04 | < 0,04 |  | ГОСТ 18165-2014 , метод Б | 0,2 |
| Бор (B, суммарно) | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |  | ГОСТ 31949-2012 | 0,5 |
| Калий, натрий (суммарно) | 130 | 96 | 71 |  | РД 52.24.414-2009, расчетный | Не нормир |
| Всего |  |  |  |  |  |  |

Общее количество страниц – 2 , страница  1

| Ингредиенты | Содержание в 1 дм ³ | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | ПДК, мг/дм³ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мг | мг | мг | мг |  |  |
| Анионы : |  |  |  |  |  |  |
| Гидрокарбонаты | 357 | 351 | 351 |  | ГОСТ 31957-2012, метод А , п.5.5.5 (расч) | Не нормир |
| Аммоний-ион(в пересчете на аммиак (по азоту) | 0,07 | < 0,05 | < 0,05 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.262-2010 | 2,0 |
| Нитрит-ион | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 (издание 2011 г) | 3,3 |
| Нитраты ( по NO3ֿ) | 4,5 | 4,3 | 1,2 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (издание 2011 г) | 45 |
| Хлориды ( Clֿ) | 13 | 15 | 8 |  | ПНД Ф 14.1:2.96-97 (издание 2016 г.) | 350 |
| Сульфаты (SO4²ֿ) | 192 | 111 | 74 |  | ГОСТ 31940-2012 , методы 1 | 500 |
| Фториды ( Fֿ) | 0,44 | 0,53 | 0,51 |  | ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 (издание 2012 г) | 1,2-1,5 |
| Фосфат – ионы | 0,05 | 0,23 | 0,15 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 (издание 2011 г) | 3,5 |
| Цианиды | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  | ГОСТ 31863 – 2012 | 0,07 |
| Роданид-ион | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.156-99 (издание 2015 г) | 0,1 |
| Гидросульфид-ион (в расчете на S²ֿ), сероводород, сульфиды | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 (издание 2010 г) | 0,05 |
| Нефтепродукты (суммарно) | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г) | 0,1 |
| Поверхностно-активные вещества,анионоактивные | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 |  | ГОСТ 31857-2012 , метод 1 | 0,5 |
| Фенольный индекс | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г) | 0,25 |
| Температура, o C | 9,5 | 8,8 | 8,5 |  | РД 52.24.496-2005 | Не нормир |
| УЭП, См/м | - | - |  |  | РД 52.24.495-2005 | Не нормир |
| Радиологические показатели : |
| Суммарная удельная : альфа- активность | 0,044 |  | 0,05 |  | ГОСТ 31864-2012 | 0,2 |
| бета-активность радионуклидов (Бк) | < 0,1 |  | < 0,1 |  | МР 2.6.1.0064-2012 | 1,0 |

Микробиологические исследования :

| Определяемые показатели | Дата отбора | НД на методы исследований | Величина допустимого уровня |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 18.08.16 г | 24.11.16 г | 28.12.16 г |  |  |  |
| ОМЧ,КОЕ в 1 мл воды | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |  | МУК 4.2.1018-01 | Не более 50 |
| ОКБ,КОЕ в100 мл воды | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |  | МУК 4.2.1018-01 | Отсутствие |
| ТКБ,КОЕ в100 мл воды | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |  | МУК 4.2.1018-01 | Отсутствие |
| Колифаги , БОЕ в 100 мл воды | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |  | МУК 4.2.1018-01 | Отсутствие |

Вывод  :  согласно выполненных лабораторных  исследований пробы воды  по санитарно - химическим показателям   соответствуют гигиеническим  требованиям к качеству питьевой воды СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества . Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения » , ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования », ГН 2.1.5.2280-07.

По радиологическим показателям  пробы  воды соответствуют требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 « Нормы радиационной безопасности   ( НРБ-99/2009) ».

Согласно  выполненных лабораторных исследований пробы  воды по микробиологическим показателям  cоответствуют     гигиеническим требованиям к качеству питьевой воды  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения ».

Начальник  лаборатории                                                                                                          Ягшыева  О.В.

Общее количество страниц – 2 , страница  2

# Общество с ограниченной ответственностью

# « Сызраньводоканал »

# 446020, Россия, Самарская область, г. Сызрань, ул. Комарова, д. 5

# ИНН/КПП 6325028144/632501001   р/с 40702810400000000624

# в  ООО « Земский банк » г. Сызрани

# к/с 30101810800000000811 БИК 043606811 ОКПО 54052275  ОКОНХ 90213  ОКОГУ 49014

# ОКАТО 36435000000  ОКФС   16 ОКОПФ 65

# тел. ( 8464 ) 353364 ; факс ( 8464 ) 350602 ; e-mail : svk_du@ mail. ru

Производственная   лаборатория

446019, Россия, Самарская область, г. Сызрань, пер. Чебоксарский, д. 21

тел. (8464)342031 ; e-mail :  svklabbos@yandex.ru

Аттестат аккредитации №  RA.RU.21AH16  выдан 03.09.2015 г.,

дата включения в Реестр аккредитованных лиц 27.07.2015 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ

# исследования   качества  природных ( подземных ) вод

# (источников питьевого водоснабжения)

# по санитарно-химическим , радиологическим и микробиологическим показателям

# на участке  водозабора за 2016 год.

# Выполнен   в    лаборатории :     ООО « Сызраньводоканал »

Точка отбора :  Бутырский водозабор   , скважина № 2

Самарская область , Сызранский район , с. Чекалино , ул. Железникова , д. 60А

Дополнительные сведения (НД на методы отбора , условия  транспортировки, тара ,  и т.д.)  :

ГОСТ 31861-2012 , ГОСТ Р 56237-2014 ,   ГОСТ   31942 – 2012 , автотранспортом

# САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ

| Ингредиенты | Содержание в 1 дм³ | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | ПДК, мг/дм³ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мг | мг | мг | мг |  |  |
| Дата отбора проб | 21.01.16 г | 24.03.16 г | 31.05.16 г | 12.07.16г |  |  |
| Запах при 20 ºС (балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 3351-74, п.2 | 2 балл |
| Запах при 60 ºС (балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 3351-74, п.2 | 2 балл |
| Вкус, привкус ( балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 3351-74, п.3 | 2 балл |
| Цветность ( градус) | 4,8 | 3,6 | 2,4 | 7,1 | ГОСТ 31868-2012 ,метод Б | 20 град |
| Мутность ( по формазину) | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005 | 2,6 ЕМФ |
| Водородный показатель | 7,2 | 7,1 | 7,4 | 7,3 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 6-9 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | 620 | 590 | 625 | 600 | ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (издание 2011 г) | 1000 |
| Жесткость общая (градус) | 5,8 | 5,7 | 6,0 | 5,8 | ГОСТ 31954-2012 , метод А | 7 ºЖ |
| Окисляемость пермангана | 1,1 | 0,94 | 0,57 | 1,1 | ГОСТ Р 55684-2013 | 5,0 |
| Щелочность общая (ммоль/дм³) | 5,55 | 5,65 | 5,75 | 5,55 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.245 – 2007 (издание 2012 г) | Не нормир |
| Катионы : |  |  |  |  |  |  |
| Железо (Fe, суммарно) | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 0,08 | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96(изд.2011 г) | 0,3 |
| Марганец (Mn, суммарно) | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | ПНД Ф 14.1:2.61-96 (издание 2013 г) | 0,1 |
| Медь (Cu, суммарно) | < 0,002 | 0,01 | 0,010 | < 0,002 | ПНД Ф 14.1:2:4.48-96 (изд. 2011 г) | 1,0 |
| Мышьяк (As, суммарно) | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | ГОСТ 4152-89 | 0,01 |
| Ртуть (Hg, суммарно) | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | ГОСТ 31950-2012 , метод 1 | 0,0005 |
| Кальций (Ca) | 91 | 95 | 101 | 94 | ГОСТ 23268.5-78 , п.2 | Не нормир |
| Магний (Mg) | 15 | 11 | 12 | 13 | ГОСТ 23268.5-78 , п.3 | 50 |
| Алюминий (Al³+) | < 0,04 | < 0,04 | < 0,04 | < 0,04 | ГОСТ 18165-2014 , метод Б | 0,2 |
| Бор (B, суммарно) | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ГОСТ 31949-2012 | 0,5 |
| Калий, натрий (суммарно) | 55 | 47 | 49 | 48 | РД 52.24.414-2009, расчетный | Не нормир |
| Всего |  |  |  |  |  |  |

Общее количество страниц – 2 , страница  1

| Ингредиенты | Содержание в 1 дм ³ | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | ПДК, мг/дм³ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мг | мг | мг | мг |  |  |
| Анионы : |  |  |  |  |  |  |
| Гидрокарбонаты | 339 | 345 | 351 | 339 | ГОСТ 31957-2012, метод А , п.5.5.5 (расч) | Не нормир |
| Аммоний-ион(в пересчете на аммиак (по азоту) | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ПНД Ф 14.1:2:4.262-2010 | 2,0 |
| Нитрит-ион | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 (издание 2011 г) | 3,3 |
| Нитраты ( по NO3ֿ) | 7,0 | 8,4 | 3,7 | 3,7 | ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (издание 2011 г) | 45 |
| Хлориды ( Clֿ) | 6 | 6,4 | 10 | 13 | ПНД Ф 14.1:2.96-97 (издание 2016 г.) | 350 |
| Сульфаты (SO4²ֿ) | 111 | 84 | 97 | 88 | ГОСТ 31940-2012 , методы 1 | 500 |
| Фториды ( Fֿ) | 0,39 | 0,43 | 0,51 | 0,47 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 (издание 2012 г) | 1,2-1,5 |
| Фосфат – ионы | 0,18 | 0,24 | 0,22 | 0,21 | ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 (издание 2011 г) | 3,5 |
| Цианиды | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | ГОСТ 31863 – 2012 | 0,07 |
| Роданид-ион | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | ПНД Ф 14.1:2:4.156-99 (издание 2015 г) | 0,1 |
| Гидросульфид-ион (в расчете на S²ֿ), сероводород, сульфиды | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 (издание 2010 г) | 0,05 |
| Нефтепродукты (суммарно) | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г) | 0,1 |
| Поверхностно-активные вещества,анионоактивные | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | ГОСТ 31857-2012 , метод 1 | 0,5 |
| Фенольный индекс | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г) | 0,25 |
| Температура, o C | 8,2 | 9,0 | 9,5 | 9,8 | РД 52.24.496-2005 | Не нормир |
| УЭП, См/м | - | - |  |  | РД 52.24.495-2005 | Не нормир |
| Радиологические показатели : |
| Суммарная удельная : альфа- активность | 0,039 | 0,045 | 0,049 | 0,039 | ГОСТ 31864-2012 | 0,2 |
| бета-активность радионуклидов (Бк) | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | МР 2.6.1.0064-2012 | 1,0 |

Микробиологические исследования :

| Определяемые показатели | Дата отбора | НД на методы исследований | Величина допустимого уровня |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 21.01.16 г | 24.03.16 г | 31.05.16 г | 12.07.16г |  |  |
| ОМЧ,КОЕ в 1 мл воды | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 | Не более 50 |
| ОКБ,КОЕ в100 мл воды | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 | Отсутствие |
| ТКБ,КОЕ в100 мл воды | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 | Отсутствие |
| Колифаги , БОЕ в 100 мл воды | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 | Отсутствие |

Вывод  :  согласно выполненных лабораторных  исследований пробы воды  по санитарно - химическим показателям   соответствуют гигиеническим  требованиям к качеству питьевой воды СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества . Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения » , ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования », ГН 2.1.5.2280-07.

По радиологическим показателям  пробы  воды соответствуют требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 « Нормы радиационной безопасности   ( НРБ-99/2009) ».

Согласно  выполненных лабораторных исследований пробы  воды по микробиологическим показателям  cоответствуют     гигиеническим требованиям к качеству питьевой воды  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения ».

Начальник  лаборатории                                                                                                          Ягшыева  О.В.

Общее количество страниц – 2 , страница  2

# Общество с ограниченной ответственностью

# « Сызраньводоканал »

# 446020, Россия, Самарская область, г. Сызрань, ул. Комарова, д. 5

# ИНН/КПП 6325028144/632501001   р/с 40702810400000000624

# в  ООО « Земский банк » г. Сызрани

# к/с 30101810800000000811 БИК 043606811 ОКПО 54052275  ОКОНХ 90213  ОКОГУ 49014

# ОКАТО 36435000000  ОКФС   16 ОКОПФ 65

# тел. ( 8464 ) 353364 ; факс ( 8464 ) 350602 ; e-mail : svk_du@ mail. ru

Производственная   лаборатория

446019, Россия, Самарская область, г. Сызрань, пер. Чебоксарский, д. 21

тел. (8464)342031 ; e-mail :  svklabbos@yandex.ru

Аттестат аккредитации №  RA.RU.21AH16  выдан 03.09.2015 г.,

дата включения в Реестр аккредитованных лиц 27.07.2015 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ

# исследования   качества  природных ( подземных ) вод

# (источников питьевого водоснабжения)

# по санитарно-химическим , радиологическим и микробиологическим показателям

# на участке  водозабора за 2016 год.

# Выполнен   в    лаборатории :     ООО « Сызраньводоканал »

Точка отбора :  Бутырский водозабор   , скважина № 2

Самарская область , Сызранский район , с. Чекалино , ул. Железникова , д. 60А

Дополнительные сведения (НД на методы отбора , условия  транспортировки, тара ,  и т.д.)  :

ГОСТ 31861-2012 , ГОСТ Р 56237-2014 ,   ГОСТ   31942 – 2012 , автотранспортом

# САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ

| Ингредиенты | Содержание в 1 дм³ | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | ПДК, мг/дм³ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мг | мг | мг | мг |  |  |
| Дата отбора проб | 29.11.16 г |  |  |  |  |  |
| Запах при 20 ºС (балл) | 0 |  |  |  | ГОСТ 3351-74, п.2 | 2 балл |
| Запах при 60 ºС (балл) | 0 |  |  |  | ГОСТ 3351-74, п.2 | 2 балл |
| Вкус, привкус ( балл) | 0 |  |  |  | ГОСТ 3351-74, п.3 | 2 балл |
| Цветность ( градус) | 5,8 |  |  |  | ГОСТ 31868-2012 ,метод Б | 20 град |
| Мутность ( по формазину) | < 1,0 |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005 | 2,6 ЕМФ |
| Водородный показатель | 7,3 |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 6-9 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | 605 |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (издание 2011 г) | 1000 |
| Жесткость общая (градус) | 5,75 |  |  |  | ГОСТ 31954-2012 , метод А | 7 ºЖ |
| Окисляемость пермангана | 0,92 |  |  |  | ГОСТ Р 55684-2013 | 5,0 |
| Щелочность общая (ммоль/дм³) | 5,55 |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:3:4.245 – 2007 (издание 2012 г) | Не нормир |
| Катионы : |  |  |  |  |  |  |
| Железо (Fe, суммарно) | < 0,05 |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96(изд.2011 г) | 0,3 |
| Марганец (Mn, суммарно) | 0,064 |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2.61-96 (издание 2013 г) | 0,1 |
| Медь (Cu, суммарно) | 0,014 |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.48-96 (изд. 2011 г) | 1,0 |
| Мышьяк (As, суммарно) | < 0,005 |  |  |  | ГОСТ 4152-89 | 0,01 |
| Ртуть (Hg, суммарно) | < 0,0001 |  |  |  | ГОСТ 31950-2012 , метод 1 | 0,0005 |
| Кальций (Ca) | 94 |  |  |  | ГОСТ 23268.5-78 , п.2 | Не нормир |
| Магний (Mg) | 13 |  |  |  | ГОСТ 23268.5-78 , п.3 | 50 |
| Алюминий (Al³+) | < 0,04 |  |  |  | ГОСТ 18165-2014 , метод Б | 0,2 |
| Бор (B, суммарно) | < 0,05 |  |  |  | ГОСТ 31949-2012 | 0,5 |
| Калий, натрий (суммарно) | 49 |  |  |  | РД 52.24.414-2009, расчетный | Не нормир |
| Всего |  |  |  |  |  |  |

Общее количество страниц – 2 , страница  1

| Ингредиенты | Содержание в 1 дм ³ | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | ПДК, мг/дм³ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мг | мг | мг | мг |  |  |
| Анионы : |  |  |  |  |  |  |
| Гидрокарбонаты | 339 |  |  |  | ГОСТ 31957-2012, метод А , п.5.5.5 (расч) | Не нормир |
| Аммоний-ион(в пересчете на аммиак (по азоту) | < 0,05 |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.262-2010 | 2,0 |
| Нитрит-ион | < 0,02 |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 (издание 2011 г) | 3,3 |
| Нитраты ( по NO3ֿ) | 2,6 |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (издание 2011 г) | 45 |
| Хлориды ( Clֿ) | 15 |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2.96-97 (издание 2016 г.) | 350 |
| Сульфаты (SO4²ֿ) | 90 |  |  |  | ГОСТ 31940-2012 , методы 1 | 500 |
| Фториды ( Fֿ) | 0,56 |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 (издание 2012 г) | 1,2-1,5 |
| Фосфат – ионы | 0,24 |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 (издание 2011 г) | 3,5 |
| Цианиды | < 0,01 |  |  |  | ГОСТ 31863 – 2012 | 0,07 |
| Роданид-ион | < 0,02 |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.156-99 (издание 2015 г) | 0,1 |
| Гидросульфид-ион (в расчете на S²ֿ), сероводород, сульфиды | < 0,002 |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 (издание 2010 г) | 0,05 |
| Нефтепродукты (суммарно) | < 0,005 |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г) | 0,1 |
| Поверхностно-активные вещества,анионоактивные | < 0,025 |  |  |  | ГОСТ 31857-2012 , метод 1 | 0,5 |
| Фенольный индекс | < 0,0005 |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г) | 0,25 |
| Температура, o C | 8,8 |  |  |  | РД 52.24.496-2005 | Не нормир |
| УЭП, См/м | - | - |  |  | РД 52.24.495-2005 | Не нормир |
| Радиологические показатели : |
| Суммарная удельная : альфа- активность | 0,032 |  |  |  | ГОСТ 31864-2012 | 0,2 |
| бета-активность радионуклидов (Бк) | < 0,1 |  |  |  | МР 2.6.1.0064-2012 | 1,0 |

Микробиологические исследования :

| Определяемые показатели | Дата отбора | НД на методы исследований | Величина допустимого уровня |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 29.11.16 г |  |  |  |  |  |
| ОМЧ,КОЕ в 1 мл воды | Не обнаружено |  |  |  | МУК 4.2.1018-01 | Не более 50 |
| ОКБ,КОЕ в100 мл воды | Не обнаружено |  |  |  | МУК 4.2.1018-01 | Отсутствие |
| ТКБ,КОЕ в100 мл воды | Не обнаружено |  |  |  | МУК 4.2.1018-01 | Отсутствие |
| Колифаги , БОЕ в 100 мл воды | Не обнаружено |  |  |  | МУК 4.2.1018-01 | Отсутствие |

Вывод  :  согласно выполненных лабораторных  исследований пробы воды  по санитарно - химическим показателям   соответствуют гигиеническим  требованиям к качеству питьевой воды СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества . Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения » , ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования », ГН 2.1.5.2280-07.

По радиологическим показателям  пробы  воды соответствуют требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 « Нормы радиационной безопасности   ( НРБ-99/2009) ».

Согласно  выполненных лабораторных исследований пробы  воды по микробиологическим показателям  cоответствуют     гигиеническим требованиям к качеству питьевой воды  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения ».

Начальник  лаборатории                                                                                                          Ягшыева  О.В.

Общее количество страниц – 2 , страница  2

# Общество с ограниченной ответственностью

# « Сызраньводоканал »

# 446020, Россия, Самарская область, г. Сызрань, ул. Комарова, д. 5

# ИНН/КПП 6325028144/632501001   р/с 40702810400000000624

# в  ООО « Земский банк » г. Сызрани

# к/с 30101810800000000811 БИК 043606811 ОКПО 54052275  ОКОНХ 90213  ОКОГУ 49014

# ОКАТО 36435000000  ОКФС   16 ОКОПФ 65

# тел. ( 8464 ) 353364 ; факс ( 8464 ) 350602 ; e-mail : svk_du@

# Производственная   лаборатория

446019, Россия, Самарская область, г. Сызрань, пер. Чебоксарский, д. 21

тел. (8464)342031 ; e-mail :  svklabbos@yandex.ru

Аттестат аккредитации №  RA.RU.21AH16  выдан 03.09.2015 г.,

дата включения в Реестр аккредитованных лиц 27.07.2015 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ

# исследования   качества  природных ( подземных ) вод

# (источников питьевого водоснабжения)

# по санитарно-химическим , радиологическим и микробиологическим показателям

# на участке  водозабора за 2016 год.

# Выполнен   в    лаборатории :     ООО « Сызраньводоканал »

Точка отбора :  Бутырский водозабор  , скважина № 3

Самарская область , Сызранский район , с. Чекалино , ул. Железникова , д. 60Б

Дополнительные сведения (НД на методы отбора , условия  транспортировки, тара ,  и т.д.)  :

ГОСТ 31861-2012 , ГОСТ Р 56237-2014 ,   ГОСТ   31942 – 2012 , автотранспортом

# САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ

| Ингредиенты | Содержание в 1 дм³ | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | ПДК, мг/дм³ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мг | мг | мг | мг |  |  |
| Дата отбора проб | 21.01.16 г | 12.04.16 г | 26.07.16г | 16.11.16 г |  |  |
| Запах при 20 ºС (балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 3351-74, п.2 | 2 балл |
| Запах при 60 ºС (балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 3351-74, п.2 | 2 балл |
| Вкус, привкус ( балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 3351-74, п.3 | 2 балл |
| Цветность ( градус) | 1,4 | 4,9 | 6,2 | 6,5 | ГОСТ 31868-2012 ,метод Б | 20 град |
| Мутность ( по формазину) | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005 | 2,6 ЕМФ |
| Водородный показатель | 7,4 | 7,2 | 7,4 | 7,5 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 6-9 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | 650 | 598 | 668 | 629 | ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (издание 2011 г) | 1000 |
| Жесткость общая (градус) | 6,05 | 5,75 | 6,4 | 5,2 | ГОСТ 31954-2012 , метод А | 7 ºЖ |
| Окисляемость пермангана | 1,4 | 0,58 | 0,87 | 0,59 | ГОСТ Р 55684-2013 | 5,0 |
| Щелочность общая (ммоль/дм³) | 5,45 | 5,55 | 5,75 | 5,55 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.245 – 2007 (издание 2012 г) | Не нормир |
| Катионы : |  |  |  |  |  |  |
| Железо (Fe, суммарно) | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 0,1 | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96(изд.2011 г) | 0,3 |
| Марганец (Mn, суммарно) | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | ПНД Ф 14.1:2.61-96 (издание 2013 г) | 0,1 |
| Медь (Cu, суммарно) | 0,008 | 0,01 | < 0,002 | < 0,002 | ПНД Ф 14.1:2:4.48-96 (изд. 2011 г) | 1,0 |
| Мышьяк (As, суммарно) | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | ГОСТ 4152-89 | 0,01 |
| Ртуть (Hg, суммарно) | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | ГОСТ 31950-2012 , метод 1 | 0,0005 |
| Кальций (Ca) | 87 | 99,6 | 104 | 86 | ГОСТ 23268.5-78 , п.2 | Не нормир |
| Магний (Mg) | 20 | 10 | 14 | 11 | ГОСТ 23268.5-78 , п.3 | 50 |
| Алюминий (Al³+) | < 0,04 | < 0,04 | < 0,04 | < 0,04 | ГОСТ 18165-2014 , метод Б | 0,2 |
| Бор (B, суммарно) | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ГОСТ 31949-2012 | 0,5 |
| Калий, натрий (суммарно) | 61 | 48 | 57 | 70 | РД 52.24.414-2009, расчетный | Не нормир |
| Всего |  |  |  |  |  |  |

Общее количество страниц – 2 , страница  1

| Ингредиенты | Содержание в 1 дм ³ | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | ПДК, мг/дм³ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мг | мг | мг | мг |  |  |
| Анионы : |  |  |  |  |  |  |
| Гидрокарбонаты | 332 | 339 | 351 | 339 | ГОСТ 31957-2012, метод А , п.5.5.5 (расч) | Не нормир |
| Аммоний-ион(в пересчете на аммиак (по азоту) | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 0,06 | ПНД Ф 14.1:2:4.262-2010 | 2,0 |
| Нитрит-ион | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 (издание 2011 г) | 3,3 |
| Нитраты ( по NO3ֿ) | 4,5 | 8,2 | 19 | 4,6 | ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (издание 2011 г) | 45 |
| Хлориды ( Clֿ) | 7 | 7 | 10 | 12,5 | ПНД Ф 14.1:2.96-97 (издание 2016 г.) | 350 |
| Сульфаты (SO4²ֿ) | 144 | 93 | 120 | 106 | ГОСТ 31940-2012 , методы 1 | 500 |
| Фториды ( Fֿ) | 0,38 | 0,44 | 0,38 | 0,43 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 (издание 2012 г) | 1,2-1,5 |
| Фосфат – ионы | 0,19 | 0,21 | 0,19 | 0,23 | ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 (издание 2011 г) | 3,5 |
| Цианиды | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | ГОСТ 31863 – 2012 | 0,07 |
| Роданид-ион | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | ПНД Ф 14.1:2:4.156-99 (издание 2015 г) | 0,1 |
| Гидросульфид-ион (в расчете на S²ֿ), сероводород, сульфиды | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 (издание 2010 г) | 0,05 |
| Нефтепродукты (суммарно) | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г) | 0,1 |
| Поверхностно-активные вещества,анионоактивные | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | ГОСТ 31857-2012 , метод 1 | 0,5 |
| Фенольный индекс | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г) | 0,25 |
| Температура, o C | 8,3 | 9,1 | 9,7 | 8,9 | РД 52.24.496-2005 | Не нормир |
| УЭП, См/м | - | - | - | - | РД 52.24.495-2005 | Не нормир |
| Радиологические показатели : |
| Суммарная удельная : альфа- активность | 0,048 | 0,052 | 0,057 | 0,045 | ГОСТ 31864-2012 | 0,2 |
| бета-активность радионуклидов (Бк) | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | МР 2.6.1.0064-2012 | 1,0 |

Микробиологические исследования :

| Определяемые показатели | Дата отбора | НД на методы исследований | Величина допустимого уровня |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 21.01.16 г | 12.04.16 г | 26.07.16г | 16.11.16 г |  |  |
| ОМЧ,КОЕ в 1 мл воды | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 | Не более 50 |
| ОКБ,КОЕ в100 мл воды | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 | Отсутствие |
| ТКБ,КОЕ в100 мл воды | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 | Отсутствие |
| Колифаги , БОЕ в 100 мл воды | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 | Отсутствие |

Вывод  :  согласно выполненных лабораторных  исследований пробы воды  по санитарно - химическим показателям   соответствуют гигиеническим  требованиям к качеству питьевой воды СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества . Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения » , ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования », ГН 2.1.5.2280-07.

По радиологическим показателям  пробы  воды соответствуют требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 « Нормы радиационной безопасности   ( НРБ-99/2009) ».

Согласно  выполненных лабораторных исследований пробы  воды по микробиологическим показателям  cоответствуют     гигиеническим требованиям к качеству питьевой воды  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения ».

Начальник  лаборатории                                                                                                          Ягшыева  О.В.

Общее количество страниц – 2 , страница  2

# Общество с ограниченной ответственностью

# « Сызраньводоканал »

# 446020, Россия, Самарская область, г. Сызрань, ул. Комарова, д. 5

# ИНН/КПП 6325028144/632501001   р/с 40702810400000000624

# в  ООО « Земский банк » г. Сызрани

# к/с 30101810800000000811 БИК 043606811 ОКПО 54052275  ОКОНХ 90213  ОКОГУ 49014

# ОКАТО 36435000000  ОКФС   16 ОКОПФ 65

# тел. ( 8464 ) 353364 ; факс ( 8464 ) 350602 ; e-mail : svk_du@

# Производственная   лаборатория

446019, Россия, Самарская область, г. Сызрань, пер. Чебоксарский, д. 21

тел. (8464)342031 ; e-mail :  svklabbos@yandex.ru

Аттестат аккредитации №  RA.RU.21AH16  выдан 03.09.2015 г.,

дата включения в Реестр аккредитованных лиц 27.07.2015 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ

# исследования   качества  природных ( подземных ) вод

# (источников питьевого водоснабжения)

# по санитарно-химическим , радиологическим и микробиологическим показателям

# на участке  водозабора за 2016 год.

# Выполнен   в    лаборатории :     ООО « Сызраньводоканал »

Точка отбора :  Бутырский водозабор  , скважина № 4

Самарская область , Сызранский район , с. Чекалино , ул. Железникова , д. 60Г

Дополнительные сведения (НД на методы отбора , условия  транспортировки, тара ,  и т.д.)  :

ГОСТ 31861-2012 , ГОСТ Р 56237-2014 ,   ГОСТ   31942 – 2012 , автотранспортом

# САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ

| Ингредиенты | Содержание в 1 дм³ | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | ПДК, мг/дм³ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мг | мг | мг | мг |  |  |
| Дата отбора проб | 21.01.16 г | 12.04.16 г | 26.07.16г | 16.11.16 г |  |  |
| Запах при 20 ºС (балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 3351-74, п.2 | 2 балл |
| Запах при 60 ºС (балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 3351-74, п.2 | 2 балл |
| Вкус, привкус ( балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 3351-74, п.3 | 2 балл |
| Цветность ( градус) | 8 | 12 | 9 | 5 | ГОСТ 31868-2012 ,метод Б | 20 град |
| Мутность ( по формазину) | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005 | 2,6 ЕМФ |
| Водородный показатель | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,4 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 6-9 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | 550 | 610 | 640 | 672 | ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (издание 2011 г) | 1000 |
| Жесткость общая (градус) | 6,21 | 6,44 | 6,35 | 6,55 | ГОСТ 31954-2012 , метод А | 7 ºЖ |
| Окисляемость пермангана | 1,1 | 1,2 | 0,98 | 1,1 | ГОСТ Р 55684-2013 | 5,0 |
| Щелочность общая (ммоль/дм³) | 6,05 | 5,85 | 5,85 | 6,25 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.245 – 2007 (издание 2012 г) | Не нормир |
| Катионы : |  |  |  |  |  |  |
| Железо (Fe, суммарно) | < 0,05 | 0,06 | < 0,05 | < 0,05 | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96(изд.2011 г) | 0,3 |
| Марганец (Mn, суммарно) | 0,035 | 0,046 | 0,051 | 0,046 | ПНД Ф 14.1:2.61-96 (издание 2013 г) | 0,1 |
| Медь (Cu, суммарно) | 0,008 | 0,012 | 0,008 | 0,008 | ПНД Ф 14.1:2:4.48-96 (изд. 2011 г) | 1,0 |
| Мышьяк (As, суммарно) | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | ГОСТ 4152-89 | 0,01 |
| Ртуть (Hg, суммарно) | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | ГОСТ 31950-2012 , метод 1 | 0,0005 |
| Кальций (Ca) | 75 | 107 | 93 | 88 | ГОСТ 23268.5-78 , п.2 | Не нормир |
| Магний (Mg) | 30 | 13 | 21 | 27 | ГОСТ 23268.5-78 , п.3 | 50 |
| Алюминий (Al³+) | < 0,04 | < 0,04 | < 0,04 | < 0,04 | ГОСТ 18165-2014 , метод Б | 0,2 |
| Бор (B, суммарно) | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ГОСТ 31949-2012 | 0,5 |
| Калий, натрий (суммарно) | 35 | 44 | 39 | 78 | РД 52.24.414-2009, расчетный | Не нормир |
| Всего |  |  |  |  |  |  |

Общее количество страниц – 2 , страница  1

| Ингредиенты | Содержание в 1 дм ³ | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | ПДК, мг/дм³ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мг | мг | мг | мг |  |  |
| Анионы : |  |  |  |  |  |  |
| Гидрокарбонаты | 369 | 357 | 357 | 381 | ГОСТ 31957-2012, метод А , п.5.5.5 (расч) | Не нормир |
| Аммоний-ион(в пересчете на аммиак (по азоту) | < 0,05 | 0,06 | < 0,05 | < 0,05 | ПНД Ф 14.1:2:4.262-2010 | 2,0 |
| Нитрит-ион | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 (издание 2011 г) | 3,3 |
| Нитраты ( по NO3ֿ) | 10 | 12 | 15 | 9 | ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (издание 2011 г) | 45 |
| Хлориды ( Clֿ) | 8 | 7 | 7 | 8 | ПНД Ф 14.1:2.96-97 (издание 2016 г.) | 350 |
| Сульфаты (SO4²ֿ) | 60 | 97 | 85 | 165 | ГОСТ 31940-2012 , методы 1 | 500 |
| Фториды ( Fֿ) | 0,42 | 0,39 | 0,46 | 0,48 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 (издание 2012 г) | 1,2-1,5 |
| Фосфат – ионы | 0,17 | 0,18 | 0,2 | 0,19 | ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 (издание 2011 г) | 3,5 |
| Цианиды | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | ГОСТ 31863 – 2012 | 0,07 |
| Роданид-ион | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | ПНД Ф 14.1:2:4.156-99 (издание 2015 г) | 0,1 |
| Гидросульфид-ион (в расчете на S²ֿ), сероводород, сульфиды | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 (издание 2010 г) | 0,05 |
| Нефтепродукты (суммарно) | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г) | 0,1 |
| Поверхностно-активные вещества,анионоактивные | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | ГОСТ 31857-2012 , метод 1 | 0,5 |
| Фенольный индекс | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г) | 0,25 |
| Температура, o C | 8,3 | 9,2 | 9,7 | 8,9 | РД 52.24.496-2005 | Не нормир |
| УЭП, См/м | - | - | - | - | РД 52.24.495-2005 | Не нормир |
| Радиологические показатели : |
| Суммарная удельная : альфа- активность | 0,038 | 0,042 | 0,047 | 0,041 | ГОСТ 31864-2012 | 0,2 |
| бета-активность радионуклидов (Бк) | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | МР 2.6.1.0064-2012 | 1,0 |

Микробиологические исследования :

| Определяемые показатели | Дата отбора | НД на методы исследований | Величина допустимого уровня |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 21.01.16 г | 12.04.16 г | 26.07.16г | 16.11.16 г |  |  |
| ОМЧ,КОЕ в 1 мл воды | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 | Не более 50 |
| ОКБ,КОЕ в100 мл воды | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 | Отсутствие |
| ТКБ,КОЕ в100 мл воды | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 | Отсутствие |
| Колифаги , БОЕ в 100 мл воды | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 | Отсутствие |

Вывод  :  согласно выполненных лабораторных  исследований пробы воды  по санитарно - химическим показателям   соответствуют гигиеническим  требованиям к качеству питьевой воды СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества . Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения » , ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования », ГН 2.1.5.2280-07.

По радиологическим показателям  пробы  воды соответствуют требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 « Нормы радиационной безопасности   ( НРБ-99/2009) ».

Согласно  выполненных лабораторных исследований пробы  воды по микробиологическим показателям  cоответствуют     гигиеническим требованиям к качеству питьевой воды  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения ».

Начальник  лаборатории                                                                                                          Ягшыева  О.В.

Общее количество страниц – 2 , страница  2

# Общество с ограниченной ответственностью

# « Сызраньводоканал »

# 446020, Россия, Самарская область, г. Сызрань, ул. Комарова, д. 5

# ИНН/КПП 6325028144/632501001   р/с 40702810400000000624

# в  ООО « Земский банк » г. Сызрани

# к/с 30101810800000000811 БИК 043606811 ОКПО 54052275  ОКОНХ 90213  ОКОГУ 49014

# ОКАТО 36435000000  ОКФС   16 ОКОПФ 65

# тел. ( 8464 ) 353364 ; факс ( 8464 ) 350602 ; e-mail : svk_du@

# Производственная   лаборатория

446019, Россия, Самарская область, г. Сызрань, пер. Чебоксарский, д. 21

тел. (8464)342031 ; e-mail :  svklabbos@yandex.ru

Аттестат аккредитации №  RA.RU.21AH16  выдан 03.09.2015 г.,

дата включения в Реестр аккредитованных лиц 27.07.2015 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ

# исследования   качества  природных ( подземных ) вод

# (источников питьевого водоснабжения)

# по санитарно-химическим , радиологическим и микробиологическим показателям

# на участке  водозабора за 2016 год.

# Выполнен   в    лаборатории :     ООО « Сызраньводоканал »

Точка отбора :  Бутырский водозабор  , скважина № 5

Самарская область , Сызранский район , с. Чекалино , ул. Железникова , д. 60Д

Дополнительные сведения (НД на методы отбора , условия  транспортировки, тара ,  и т.д.)  :

ГОСТ 31861-2012 , ГОСТ Р 56237-2014 ,   ГОСТ   31942 – 2012 , автотранспортом

# САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ

| Ингредиенты | Содержание в 1 дм³ | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | ПДК, мг/дм³ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мг | мг | мг | мг |  |  |
| Дата отбора проб | 21.01.16 г | 12.04.16 г | 26.07.16г | 16.11.16 г |  |  |
| Запах при 20 ºС (балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 3351-74, п.2 | 2 балл |
| Запах при 60 ºС (балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 3351-74, п.2 | 2 балл |
| Вкус, привкус ( балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 3351-74, п.3 | 2 балл |
| Цветность ( градус) | 6 | 9 | 10 | 8 | ГОСТ 31868-2012 ,метод Б | 20 град |
| Мутность ( по формазину) | < 1,0 | < 1 | < 1 | < 1,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005 | 2,6 ЕМФ |
| Водородный показатель | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 7,2 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 6-9 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | 670 | 675 | 650 | 665 | ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (издание 2011 г) | 1000 |
| Жесткость общая (градус) | 6,35 | 6,35 | 6,15 | 6,15 | ГОСТ 31954-2012 , метод А | 7 ºЖ |
| Окисляемость пермангана | 0,96 | 1,2 | 1,1 | 0,92 | ГОСТ Р 55684-2013 | 5,0 |
| Щелочность общая (ммоль/дм³) | 5,65 | 5,75 | 6,05 | 5,65 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.245 – 2007 (издание 2012 г) | Не нормир |
| Катионы : |  |  |  |  |  |  |
| Железо (Fe, суммарно) | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96(изд.2011 г) | 0,3 |
| Марганец (Mn, суммарно) | 0,023 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | ПНД Ф 14.1:2.61-96 (издание 2013 г) | 0,1 |
| Медь (Cu, суммарно) | 0,008 | 0,01 | 0,012 | 0,008 | ПНД Ф 14.1:2:4.48-96 (изд. 2011 г) | 1,0 |
| Мышьяк (As, суммарно) | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | ГОСТ 4152-89 | 0,01 |
| Ртуть (Hg, суммарно) | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | ГОСТ 31950-2012 , метод 1 | 0,0005 |
| Кальций (Ca) | 88 | 104 | 101 | 99 | ГОСТ 23268.5-78 , п.2 | Не нормир |
| Магний (Mg) | 24 | 14 | 14 | 14 | ГОСТ 23268.5-78 , п.3 | 50 |
| Алюминий (Al³+) | < 0,04 | < 0,04 | < 0,04 | < 0,04 | ГОСТ 18165-2014 , метод Б | 0,2 |
| Бор (B, суммарно) | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ГОСТ 31949-2012 | 0,5 |
| Калий, натрий (суммарно) | 60 | 57 | 57 | 61 | РД 52.24.414-2009, расчетный | Не нормир |
| Всего |  |  |  |  |  |  |

Общее количество страниц – 2 , страница  1

| Ингредиенты | Содержание в 1 дм ³ | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | ПДК, мг/дм³ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мг | мг | мг | мг |  |  |
| Анионы : |  |  |  |  |  |  |
| Гидрокарбонаты | 345 | 351 | 369 | 345 | ГОСТ 31957-2012, метод А , п.5.5.5 (расч) | Не нормир |
| Аммоний-ион(в пересчете на аммиак (по азоту) | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 0,08 | ПНД Ф 14.1:2:4.262-2010 | 2,0 |
| Нитрит-ион | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 (издание 2011 г) | 3,3 |
| Нитраты ( по NO3ֿ) | 17 | 19 | 19 | 12 | ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (издание 2011 г) | 45 |
| Хлориды ( Clֿ) | 7 | 10 | 9,8 | 8,5 | ПНД Ф 14.1:2.96-97 (издание 2016 г.) | 350 |
| Сульфаты (SO4²ֿ) | 137 | 120 | 95 | 128 | ГОСТ 31940-2012 , методы 1 | 500 |
| Фториды ( Fֿ) | 0,34 | 0,39 | 0,35 | 0,37 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 (издание 2012 г) | 1,2-1,5 |
| Фосфат – ионы | 0,17 | 0,2 | 0,18 | 0,22 | ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 (издание 2011 г) | 3,5 |
| Цианиды | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | ГОСТ 31863 – 2012 | 0,07 |
| Роданид-ион | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | ПНД Ф 14.1:2:4.156-99 (издание 2015 г) | 0,1 |
| Гидросульфид-ион (в расчете на S²ֿ), сероводород, сульфиды | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 (издание 2010 г) | 0,05 |
| Нефтепродукты (суммарно) | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г) | 0,1 |
| Поверхностно-активные вещества,анионоактивные | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | ГОСТ 31857-2012 , метод 1 | 0,5 |
| Фенольный индекс | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г) | 0,25 |
| Температура, o C | 8,3 | 9,1 | 9,7 | 8,9 | РД 52.24.496-2005 | Не нормир |
| УЭП, См/м | - | - | - | - | РД 52.24.495-2005 | Не нормир |
| Радиологические показатели : |
| Суммарная удельная : альфа- активность | 0,048 | 0,042 | 0,039 | 0,046 | ГОСТ 31864-2012 | 0,2 |
| бета-активность радионуклидов (Бк) | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | МР 2.6.1.0064-2012 | 1,0 |

Микробиологические исследования :

| Определяемые показатели | Дата отбора | НД на методы исследований | Величина допустимого уровня |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 21.01.16 г | 12.04.16 г | 26.07.16г | 16.11.16 г |  |  |
| ОМЧ,КОЕ в 1 мл воды | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 | Не более 50 |
| ОКБ,КОЕ в100 мл воды | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 | Отсутствие |
| ТКБ,КОЕ в100 мл воды | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 | Отсутствие |
| Колифаги , БОЕ в 100 мл воды | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 | Отсутствие |

Вывод:  согласно выполненных лабораторных  исследований пробы воды  по санитарно - химическим показателям   соответствуют гигиеническим  требованиям к качеству питьевой воды СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества . Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения » , ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования », ГН 2.1.5.2280-07.

По радиологическим показателям  пробы  воды соответствуют требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 « Нормы радиационной безопасности   ( НРБ-99/2009) ».

Согласно  выполненных лабораторных исследований пробы  воды по микробиологическим показателям  cоответствуют     гигиеническим требованиям к качеству питьевой воды  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения ».

Начальник  лаборатории                                                                                                          Ягшыева  О.В.

Общее количество страниц – 2 , страница  2

# Общество с ограниченной ответственностью

# « Сызраньводоканал »

# 446020, Россия, Самарская область, г. Сызрань, ул. Комарова, д. 5

# ИНН/КПП 6325028144/632501001   р/с 40702810400000000624

# в  ООО « Земский банк » г. Сызрани

# к/с 30101810800000000811 БИК 043606811 ОКПО 54052275  ОКОНХ 90213  ОКОГУ 49014

# ОКАТО 36435000000  ОКФС   16 ОКОПФ 65

# тел. ( 8464 ) 353364 ; факс ( 8464 ) 350602 ; e-mail : svk_du@

# Производственная   лаборатория

446019, Россия, Самарская область, г. Сызрань, пер. Чебоксарский, д. 21

тел. (8464)342031 ; e-mail :  svklabbos@yandex.ru

Аттестат аккредитации №  RA.RU.21AH16  выдан 03.09.2015 г.,

дата включения в Реестр аккредитованных лиц 27.07.2015 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ

# исследования   качества  природных ( подземных ) вод

# (источников питьевого водоснабжения)

# по санитарно-химическим , радиологическим и микробиологическим показателям

# на участке  водозабора за 2016 год.

# Выполнен   в    лаборатории :     ООО « Сызраньводоканал »

Точка отбора :  Бутырский водозабор  , скважина № 7

Самарская область , Сызранский район , дер. Бутырки , ул. Башканова, д. 2В

Дополнительные сведения (НД на методы отбора , условия  транспортировки, тара ,  и т.д.)  :

ГОСТ 31861-2012 , ГОСТ Р 56237-2014 ,   ГОСТ   31942 – 2012 , автотранспортом

# САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ

| Ингредиенты | Содержание в 1 дм³ | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | ПДК, мг/дм³ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мг | мг | мг | мг |  |  |
| Дата отбора проб | 21.01.16 г | 12.04.16 г | 26.07.16г | 16.11.16 г |  |  |
| Запах при 20 ºС (балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 3351-74, п.2 | 2 балл |
| Запах при 60 ºС (балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 3351-74, п.2 | 2 балл |
| Вкус, привкус ( балл) | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОСТ 3351-74, п.3 | 2 балл |
| Цветность ( градус) | 4 | 8 | 6 | 5 | ГОСТ 31868-2012 ,метод Б | 20 град |
| Мутность ( по формазину) | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005 | 2,6 ЕМФ |
| Водородный показатель | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,2 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 6-9 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | 620 | 590 | 575 | 630 | ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (издание 2011 г) | 1000 |
| Жесткость общая (градус) | 5,75 | 5,65 | 5,85 | 5,81 | ГОСТ 31954-2012 , метод А | 7 ºЖ |
| Окисляемость пермангана | 0,98 | 1,2 | 1,2 | 0,94 | ГОСТ Р 55684-2013 | 5,0 |
| Щелочность общая (ммоль/дм³) | 5,55 | 5,65 | 5,85 | 5,45 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.245 – 2007 (издание 2012 г) | Не нормир |
| Катионы : |  |  |  |  |  |  |
| Железо (Fe, суммарно) | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96(изд.2011 г) | 0,3 |
| Марганец (Mn, суммарно) | 0,046 | 0,046 | 0,035 | 0,023 | ПНД Ф 14.1:2.61-96 (издание 2013 г) | 0,1 |
| Медь (Cu, суммарно) | 0,008 | 0,012 | 0,008 | 0,006 | ПНД Ф 14.1:2:4.48-96 (изд. 2011 г) | 1,0 |
| Мышьяк (As, суммарно) | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | ГОСТ 4152-89 | 0,01 |
| Ртуть (Hg, суммарно) | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | ГОСТ 31950-2012 , метод 1 | 0,0005 |
| Кальций (Ca) | 95 | 92 | 98 | 94 | ГОСТ 23268.5-78 , п.2 | Не нормир |
| Магний (Mg) | 12 | 13 | 12 | 14 | ГОСТ 23268.5-78 , п.3 | 50 |
| Алюминий (Al³+) | < 0,04 | < 0,04 | < 0,04 | < 0,04 | ГОСТ 18165-2014 , метод Б | 0,2 |
| Бор (B, суммарно) | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ГОСТ 31949-2012 | 0,5 |
| Калий, натрий (суммарно) | 56 | 48 | 43 | 53 | РД 52.24.414-2009, расчетный | Не нормир |
| Всего |  |  |  |  |  |  |

Общее количество страниц – 2 , страница  1

| Ингредиенты | Содержание в 1 дм ³ | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | ПДК, мг/дм³ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мг | мг | мг | мг |  |  |
| Анионы : |  |  |  |  |  |  |
| Гидрокарбонаты | 339 | 345 | 357 | 333 | ГОСТ 31957-2012, метод А , п.5.5.5 (расч) | Не нормир |
| Аммоний-ион(в пересчете на аммиак (по азоту) | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ПНД Ф 14.1:2:4.262-2010 | 2,0 |
| Нитрит-ион | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 (издание 2011 г) | 3,3 |
| Нитраты ( по NO3ֿ) | 7 | 8,2 | 10 | 6 | ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (издание 2011 г) | 45 |
| Хлориды ( Clֿ) | 6 | 6 | 9 | 10 | ПНД Ф 14.1:2.96-97 (издание 2016 г.) | 350 |
| Сульфаты (SO4²ֿ) | 110 | 85 | 66 | 116 | ГОСТ 31940-2012 , методы 1 | 500 |
| Фториды ( Fֿ) | 0,35 | 0,37 | 0,41 | 0,42 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 (издание 2012 г) | 1,2-1,5 |
| Фосфат – ионы | 0,21 | 0,24 | 0,19 | 0,21 | ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 (издание 2011 г) | 3,5 |
| Цианиды | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | ГОСТ 31863 – 2012 | 0,07 |
| Роданид-ион | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | ПНД Ф 14.1:2:4.156-99 (издание 2015 г) | 0,1 |
| Гидросульфид-ион (в расчете на S²ֿ), сероводород, сульфиды | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 (издание 2010 г) | 0,05 |
| Нефтепродукты (суммарно) | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г) | 0,1 |
| Поверхностно-активные вещества,анионоактивные | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | ГОСТ 31857-2012 , метод 1 | 0,5 |
| Фенольный индекс | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г) | 0,25 |
| Температура, o C | 8,3 | 9,2 | 9,7 | 8,9 | РД 52.24.496-2005 | Не нормир |
| УЭП, См/м | - | - | - | - | РД 52.24.495-2005 | Не нормир |
| Радиологические показатели : |
| Суммарная удельная : альфа- активность | 0,042 | 0,049 | 0,054 | 0,049 | ГОСТ 31864-2012 | 0,2 |
| бета-активность радионуклидов (Бк) | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | МР 2.6.1.0064-2012 | 1,0 |

Микробиологические исследования :

| Определяемые показатели | Дата отбора | НД на методы исследований | Величина допустимого уровня |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 21.01.16 г | 12.04.16 г | 26.07.16г | 16.11.16 г |  |  |
| ОМЧ,КОЕ в 1 мл воды | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 | Не более 50 |
| ОКБ,КОЕ в100 мл воды | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 | Отсутствие |
| ТКБ,КОЕ в100 мл воды | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 | Отсутствие |
| Колифаги , БОЕ в 100 мл воды | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 | Отсутствие |

Вывод  :  согласно выполненных лабораторных  исследований пробы воды  по санитарно - химическим показателям   соответствуют гигиеническим  требованиям к качеству питьевой воды СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества . Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения » , ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования », ГН 2.1.5.2280-07.

По радиологическим показателям  пробы  воды соответствуют требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 « Нормы радиационной безопасности   ( НРБ-99/2009) ».

Согласно  выполненных лабораторных исследований пробы  воды по микробиологическим показателям  cоответствуют     гигиеническим требованиям к качеству питьевой воды  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения ».

Начальник  лаборатории                                                                                                          Ягшыева  О.В.

Общее количество страниц – 2 , страница  2